## Table 3
P=10 psia (-29.50 F)
T |  | P |  | ρ |  | v |  | h |  | s |  | Cp | Cp/Cv | Quality | μ | k
[F] |  | [psia] |  | [lb/ft^3] |  | [ft^3/lb] |  | [Btu/lb] |  | [Btu/R-lb] |  | [Btu/R-lb] | [unitless] | [unitless] | [centipoise] | [Btu/h-ft-R]
-50 | -45.51 | 10 | 0.68946 | 89.5055 | 5.5878 | 0.0112 | 0.1794 | -2.98 | -6.9315 | -0.0072 | -0.030145 | 0.2976 | 1.5057 | Subcooled | 0.51117 | 0.065537
-45 | -42.735 | 10 | 0.68946 | 89.0079 | 5.5567 | 0.0112 | 0.1794 | -1.49 | -3.4657 | -0.0036 | -0.015072 | 0.2987 | 1.506 | Subcooled | 0.48839 | 0.064738
-40 | -39.96 | 10 | 0.68946 | 88.5069 | 5.5255 | 0.0113 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2999 | 1.5064 | Subcooled | 0.46712 | 0.063946
-35 | -37.185 | 10 | 0.68946 | 88.0024 | 5.494 | 0.0114 | 0.18261 | 1.51 | 3.5123 | 0.0036 | 0.015072 | 0.301 | 1.5069 | Subcooled | 0.44719 | 0.063161
-30 | -34.41 | 10 | 0.68946 | 87.4941 | 5.4622 | 0.0114 | 0.18261 | 3.01 | 7.0013 | 0.0071 | 0.029726 | 0.3022 | 1.5075 | Subcooled | 0.4285 | 0.062381
-25 | -31.635 | 10 | 0.68946 | 0.2258 | 0.014097 | 4.4279 | 70.9261 | 99.58 | 231.6231 | 0.2316 | 0.96966 | 0.1836 | 1.1473 | Superheated | 0.00958 | 0.005116
-20 | -28.86 | 10 | 0.68946 | 0.2229 | 0.013916 | 4.4856 | 71.8503 | 100.5 | 233.763 | 0.2337 | 0.97846 | 0.1841 | 1.1449 | Superheated | 0.0097 | 0.005244
-15 | -26.085 | 10 | 0.68946 | 0.2201 | 0.013741 | 4.543 | 72.7698 | 101.42 | 235.9029 | 0.2357 | 0.98683 | 0.1847 | 1.1426 | Superheated | 0.00981 | 0.005373
-10 | -23.31 | 10 | 0.68946 | 0.2174 | 0.013572 | 4.6001 | 73.6844 | 102.35 | 238.0661 | 0.2378 | 0.99562 | 0.1853 | 1.1405 | Superheated | 0.00992 | 0.005501
-5 | -20.535 | 10 | 0.68946 | 0.2147 | 0.013404 | 4.657 | 74.5958 | 103.27 | 240.206 | 0.2399 | 1.0044 | 0.186 | 1.1385 | Superheated | 0.01003 | 0.005629
0 | -17.76 | 10 | 0.68946 | 0.2122 | 0.013248 | 4.7136 | 75.5024 | 104.21 | 242.3925 | 0.2419 | 1.0128 | 0.1868 | 1.1367 | Superheated | 0.01014 | 0.005758
5 | -14.985 | 10 | 0.68946 | 0.2096 | 0.013085 | 4.77 | 76.4059 | 105.14 | 244.5556 | 0.2439 | 1.0212 | 0.1877 | 1.1349 | Superheated | 0.01025 | 0.005886
10 | -12.21 | 10 | 0.68946 | 0.2072 | 0.012935 | 4.8262 | 77.3061 | 106.08 | 246.7421 | 0.2459 | 1.0295 | 0.1885 | 1.1332 | Superheated | 0.01036 | 0.006014
15 | -9.435 | 10 | 0.68946 | 0.2048 | 0.012786 | 4.8822 | 78.2031 | 107.03 | 248.9518 | 0.2479 | 1.0379 | 0.1895 | 1.1315 | Superheated | 0.01048 | 0.006143
20 | -6.66 | 10 | 0.68946 | 0.2025 | 0.012642 | 4.938 | 79.0969 | 107.98 | 251.1615 | 0.2499 | 1.0463 | 0.1904 | 1.13 | Superheated | 0.01059 | 0.006271
25 | -3.885 | 10 | 0.68946 | 0.2003 | 0.012505 | 4.9938 | 79.9907 | 108.93 | 253.3712 | 0.2519 | 1.0547 | 0.1914 | 1.1285 | Superheated | 0.0107 | 0.006399
30 | -1.11 | 10 | 0.68946 | 0.198 | 0.012361 | 5.0493 | 80.8797 | 109.89 | 255.6041 | 0.2539 | 1.063 | 0.1923 | 1.1271 | Superheated | 0.01081 | 0.006528
35 | 1.665 | 10 | 0.68946 | 0.1959 | 0.01223 | 5.1048 | 81.7687 | 110.86 | 257.8604 | 0.2558 | 1.071 | 0.1933 | 1.1257 | Superheated | 0.01092 | 0.006656
40 | 4.44 | 10 | 0.68946 | 0.1938 | 0.012099 | 5.1601 | 82.6545 | 111.83 | 260.1166 | 0.2578 | 1.0794 | 0.1943 | 1.1244 | Superheated | 0.01102 | 0.006785
45 | 7.215 | 10 | 0.68946 | 0.1917 | 0.011968 | 5.2153 | 83.5387 | 112.8 | 262.3728 | 0.2597 | 1.0873 | 0.1953 | 1.1231 | Superheated | 0.01113 | 0.006913
50 | 9.99 | 10 | 0.68946 | 0.1897 | 0.011843 | 5.2704 | 84.4213 | 113.78 | 264.6523 | 0.2617 | 1.0957 | 0.1964 | 1.1218 | Superheated | 0.01124 | 0.007042
55 | 12.765 | 10 | 0.68946 | 0.1878 | 0.011724 | 5.3254 | 85.3023 | 114.76 | 266.9318 | 0.2636 | 1.1036 | 0.1974 | 1.1206 | Superheated | 0.01135 | 0.00717
60 | 15.54 | 10 | 0.68946 | 0.1859 | 0.011606 | 5.3802 | 86.18 | 115.75 | 269.2345 | 0.2655 | 1.1116 | 0.1985 | 1.1195 | Superheated | 0.01146 | 0.007298
65 | 18.315 | 10 | 0.68946 | 0.184 | 0.011487 | 5.4351 | 87.0594 | 116.75 | 271.5605 | 0.2674 | 1.1196 | 0.1995 | 1.1184 | Superheated | 0.01157 | 0.007427
70 | 21.09 | 10 | 0.68946 | 0.1822 | 0.011375 | 5.4898 | 87.9356 | 117.75 | 273.8865 | 0.2693 | 1.1275 | 0.2006 | 1.1173 | Superheated | 0.01168 | 0.007555
75 | 23.865 | 10 | 0.68946 | 0.1804 | 0.011262 | 5.5444 | 88.8102 | 118.75 | 276.2125 | 0.2712 | 1.1355 | 0.2016 | 1.1162 | Superheated | 0.01179 | 0.007684
80 | 26.64 | 10 | 0.68946 | 0.1786 | 0.01115 | 5.599 | 89.6848 | 119.76 | 278.5618 | 0.2731 | 1.1434 | 0.2027 | 1.1152 | Superheated | 0.01189 | 0.007812
85 | 29.415 | 10 | 0.68946 | 0.1769 | 0.011044 | 5.6535 | 90.5578 | 120.78 | 280.9343 | 0.2749 | 1.151 | 0.2037 | 1.1142 | Superheated | 0.012 | 0.007941
90 | 32.19 | 10 | 0.68946 | 0.1752 | 0.010938 | 5.7079 | 91.4291 | 121.8 | 283.3068 | 0.2768 | 1.1589 | 0.2048 | 1.1132 | Superheated | 0.01211 | 0.008069
95 | 34.965 | 10 | 0.68946 | 0.1735 | 0.010832 | 5.7623 | 92.3005 | 122.83 | 285.7026 | 0.2787 | 1.1669 | 0.2059 | 1.1123 | Superheated | 0.01222 | 0.008198
100 | 37.74 | 10 | 0.68946 | 0.1719 | 0.010732 | 5.8166 | 93.1703 | 123.86 | 288.0984 | 0.2805 | 1.1744 | 0.2069 | 1.1114 | Superheated | 0.01232 | 0.008326
105 | 40.515 | 10 | 0.68946 | 0.1703 | 0.010632 | 5.8708 | 94.0385 | 124.9 | 290.5174 | 0.2824 | 1.1824 | 0.208 | 1.1105 | Superheated | 0.01243 | 0.008455
110 | 43.29 | 10 | 0.68946 | 0.1688 | 0.010538 | 5.925 | 94.9066 | 125.94 | 292.9364 | 0.2842 | 1.1899 | 0.2091 | 1.1096 | Superheated | 0.01254 | 0.008583
115 | 46.065 | 10 | 0.68946 | 0.1672 | 0.010438 | 5.9791 | 95.7732 | 126.99 | 295.3787 | 0.286 | 1.1974 | 0.2102 | 1.1087 | Superheated | 0.01265 | 0.008712
120 | 48.84 | 10 | 0.68946 | 0.1657 | 0.010345 | 6.0332 | 96.6398 | 128.04 | 297.821 | 0.2879 | 1.2054 | 0.2112 | 1.1079 | Superheated | 0.01275 | 0.00884
125 | 51.615 | 10 | 0.68946 | 0.1643 | 0.010257 | 6.0872 | 97.5048 | 129.1 | 300.2866 | 0.2897 | 1.2129 | 0.2123 | 1.1071 | Superheated | 0.01286 | 0.008969
130 | 54.39 | 10 | 0.68946 | 0.1628 | 0.010164 | 6.1412 | 98.3697 | 130.17 | 302.7754 | 0.2915 | 1.2205 | 0.2134 | 1.1063 | Superheated | 0.01297 | 0.009097
135 | 57.165 | 10 | 0.68946 | 0.1614 | 0.010076 | 6.1951 | 99.2331 | 131.23 | 305.241 | 0.2933 | 1.228 | 0.2145 | 1.1055 | Superheated | 0.01307 | 0.009226
140 | 59.94 | 10 | 0.68946 | 0.16 | 0.0099888 | 6.249 | 100.0965 | 132.31 | 307.7531 | 0.2951 | 1.2355 | 0.2155 | 1.1048 | Superheated | 0.01318 | 0.009355
145 | 62.715 | 10 | 0.68946 | 0.1587 | 0.0099076 | 6.3029 | 100.9599 | 133.39 | 310.2651 | 0.2969 | 1.2431 | 0.2166 | 1.104 | Superheated | 0.01329 | 0.009483
150 | 65.49 | 10 | 0.68946 | 0.1573 | 0.0098202 | 6.3567 | 101.8216 | 134.48 | 312.8005 | 0.2987 | 1.2506 | 0.2177 | 1.1033 | Superheated | 0.01339 | 0.009612

## Table 4
P=15 psia (-14.12 F)
T |  | P |  | ρ |  | v |  | h |  | s |  | Cp/Cv | Quality | μ | k
[F] |  | [psia] |  | [lb/ft^3] |  | [ft^3/lb] |  | [Btu/lb] |  | [Btu/R-lb] |  | [unitless] | [unitless] | [centipoise] | [Btu/h-ft-R]
-50 | -45.51 | 15 | 1.0342 | 89.5101 | 5.5881 | 0.0112 | 0.1794 | -2.98 | -6.9315 | -0.0072 | -0.030145 | 1.5056 | Subcooled | 0.51135 | 0.065545
-45 | -42.735 | 15 | 1.0342 | 89.0127 | 5.557 | 0.0112 | 0.1794 | -1.49 | -3.4657 | -0.0036 | -0.015072 | 1.5059 | Subcooled | 0.48857 | 0.064747
-40 | -39.96 | 15 | 1.0342 | 88.5119 | 5.5258 | 0.0113 | 0.181 | 0.01 | 0.02326 | 0 | 0 | 1.5063 | Subcooled | 0.46729 | 0.063955
-35 | -37.185 | 15 | 1.0342 | 88.0075 | 5.4943 | 0.0114 | 0.18261 | 1.51 | 3.5123 | 0.0035 | 0.014654 | 1.5068 | Subcooled | 0.44736 | 0.06317
-30 | -34.41 | 15 | 1.0342 | 87.4994 | 5.4626 | 0.0114 | 0.18261 | 3.02 | 7.0245 | 0.0071 | 0.029726 | 1.5074 | Subcooled | 0.42866 | 0.06239
-25 | -31.635 | 15 | 1.0342 | 86.9874 | 5.4306 | 0.0115 | 0.18421 | 4.53 | 10.5368 | 0.0106 | 0.04438 | 1.5081 | Subcooled | 0.41109 | 0.061617
-20 | -28.86 | 15 | 1.0342 | 86.4712 | 5.3984 | 0.0116 | 0.18581 | 6.05 | 14.0723 | 0.0141 | 0.059034 | 1.5089 | Subcooled | 0.39453 | 0.060849
-15 | -26.085 | 15 | 1.0342 | 85.9506 | 5.3659 | 0.0116 | 0.18581 | 7.58 | 17.6311 | 0.0175 | 0.073269 | 1.5098 | Subcooled | 0.37891 | 0.060087
-10 | -23.31 | 15 | 1.0342 | 0.331 | 0.020664 | 3.0212 | 48.3936 | 101.85 | 236.9031 | 0.2291 | 0.9592 | 1.1514 | Superheated | 0.00989 | 0.005512
-5 | -20.535 | 15 | 1.0342 | 0.3267 | 0.020396 | 3.0608 | 49.0279 | 102.8 | 239.1128 | 0.2312 | 0.96799 | 1.1486 | Superheated | 0.01 | 0.00564
0 | -17.76 | 15 | 1.0342 | 0.3226 | 0.02014 | 3.1001 | 49.6574 | 103.75 | 241.3225 | 0.2333 | 0.97678 | 1.146 | Superheated | 0.01012 | 0.005768
5 | -14.985 | 15 | 1.0342 | 0.3186 | 0.01989 | 3.1392 | 50.2837 | 104.71 | 243.5555 | 0.2353 | 0.98515 | 1.1435 | Superheated | 0.01023 | 0.005896
10 | -12.21 | 15 | 1.0342 | 0.3147 | 0.019647 | 3.1781 | 50.9068 | 105.66 | 245.7652 | 0.2374 | 0.99395 | 1.1413 | Superheated | 0.01034 | 0.006024
15 | -9.435 | 15 | 1.0342 | 0.3109 | 0.019409 | 3.2167 | 51.5251 | 106.63 | 248.0214 | 0.2394 | 1.0023 | 1.1391 | Superheated | 0.01045 | 0.006152
20 | -6.66 | 15 | 1.0342 | 0.3072 | 0.019178 | 3.2552 | 52.1418 | 107.59 | 250.2543 | 0.2414 | 1.0107 | 1.1371 | Superheated | 0.01056 | 0.00628
25 | -3.885 | 15 | 1.0342 | 0.3036 | 0.018954 | 3.2934 | 52.7537 | 108.56 | 252.5106 | 0.2434 | 1.0191 | 1.1352 | Superheated | 0.01067 | 0.006408
30 | -1.11 | 15 | 1.0342 | 0.3002 | 0.018741 | 3.3316 | 53.3656 | 109.53 | 254.7668 | 0.2454 | 1.0274 | 1.1334 | Superheated | 0.01079 | 0.006536
35 | 1.665 | 15 | 1.0342 | 0.2968 | 0.018529 | 3.3696 | 53.9743 | 110.51 | 257.0463 | 0.2474 | 1.0358 | 1.1317 | Superheated | 0.0109 | 0.006665
40 | 4.44 | 15 | 1.0342 | 0.2935 | 0.018323 | 3.4074 | 54.5797 | 111.49 | 259.3257 | 0.2494 | 1.0442 | 1.1301 | Superheated | 0.01101 | 0.006793
45 | 7.215 | 15 | 1.0342 | 0.2903 | 0.018123 | 3.4452 | 55.1852 | 112.47 | 261.6052 | 0.2514 | 1.0526 | 1.1285 | Superheated | 0.01112 | 0.006921
50 | 9.99 | 15 | 1.0342 | 0.2871 | 0.017924 | 3.4828 | 55.7875 | 113.46 | 263.908 | 0.2533 | 1.0605 | 1.127 | Superheated | 0.01123 | 0.007049
55 | 12.765 | 15 | 1.0342 | 0.2841 | 0.017736 | 3.5203 | 56.3882 | 114.45 | 266.2107 | 0.2552 | 1.0685 | 1.1255 | Superheated | 0.01134 | 0.007178
60 | 15.54 | 15 | 1.0342 | 0.2811 | 0.017549 | 3.5577 | 56.9872 | 115.45 | 268.5367 | 0.2572 | 1.0768 | 1.1241 | Superheated | 0.01145 | 0.007306
65 | 18.315 | 15 | 1.0342 | 0.2782 | 0.017368 | 3.595 | 57.5847 | 116.46 | 270.886 | 0.2591 | 1.0848 | 1.1228 | Superheated | 0.01156 | 0.007434
70 | 21.09 | 15 | 1.0342 | 0.2753 | 0.017187 | 3.6323 | 58.1822 | 117.47 | 273.2352 | 0.261 | 1.0928 | 1.1215 | Superheated | 0.01167 | 0.007563
75 | 23.865 | 15 | 1.0342 | 0.2725 | 0.017012 | 3.6694 | 58.7764 | 118.48 | 275.5845 | 0.2629 | 1.1007 | 1.1203 | Superheated | 0.01177 | 0.007691
80 | 26.64 | 15 | 1.0342 | 0.2698 | 0.016844 | 3.7065 | 59.3707 | 119.5 | 277.957 | 0.2648 | 1.1087 | 1.1191 | Superheated | 0.01188 | 0.00782
85 | 29.415 | 15 | 1.0342 | 0.2671 | 0.016675 | 3.7435 | 59.9634 | 120.52 | 280.3295 | 0.2667 | 1.1166 | 1.1179 | Superheated | 0.01199 | 0.007948
90 | 32.19 | 15 | 1.0342 | 0.2645 | 0.016513 | 3.7804 | 60.5544 | 121.55 | 282.7253 | 0.2686 | 1.1246 | 1.1168 | Superheated | 0.0121 | 0.008076
95 | 34.965 | 15 | 1.0342 | 0.262 | 0.016357 | 3.8172 | 61.1439 | 122.58 | 285.1211 | 0.2705 | 1.1325 | 1.1157 | Superheated | 0.01221 | 0.008205
100 | 37.74 | 15 | 1.0342 | 0.2595 | 0.016201 | 3.854 | 61.7334 | 123.62 | 287.5401 | 0.2723 | 1.1401 | 1.1146 | Superheated | 0.01232 | 0.008333
105 | 40.515 | 15 | 1.0342 | 0.257 | 0.016044 | 3.8908 | 62.3228 | 124.66 | 289.9592 | 0.2742 | 1.148 | 1.1136 | Superheated | 0.01243 | 0.008461
110 | 43.29 | 15 | 1.0342 | 0.2546 | 0.015895 | 3.9274 | 62.9091 | 125.71 | 292.4015 | 0.276 | 1.1556 | 1.1126 | Superheated | 0.01253 | 0.00859
115 | 46.065 | 15 | 1.0342 | 0.2523 | 0.015751 | 3.9641 | 63.497 | 126.77 | 294.867 | 0.2779 | 1.1635 | 1.1116 | Superheated | 0.01264 | 0.008718
120 | 48.84 | 15 | 1.0342 | 0.25 | 0.015607 | 4.0006 | 64.0816 | 127.82 | 297.3093 | 0.2797 | 1.171 | 1.1107 | Superheated | 0.01275 | 0.008847
125 | 51.615 | 15 | 1.0342 | 0.2477 | 0.015464 | 4.0371 | 64.6663 | 128.89 | 299.7981 | 0.2815 | 1.1786 | 1.1098 | Superheated | 0.01286 | 0.008975
130 | 54.39 | 15 | 1.0342 | 0.2455 | 0.015327 | 4.0736 | 65.2509 | 129.96 | 302.287 | 0.2833 | 1.1861 | 1.1089 | Superheated | 0.01296 | 0.009104
135 | 57.165 | 15 | 1.0342 | 0.2433 | 0.015189 | 4.11 | 65.834 | 131.03 | 304.7758 | 0.2852 | 1.1941 | 1.108 | Superheated | 0.01307 | 0.009232
140 | 59.94 | 15 | 1.0342 | 0.2412 | 0.015058 | 4.1464 | 66.417 | 132.11 | 307.2879 | 0.287 | 1.2016 | 1.1071 | Superheated | 0.01318 | 0.009361
145 | 62.715 | 15 | 1.0342 | 0.2391 | 0.014927 | 4.1828 | 67.0001 | 133.2 | 309.8232 | 0.2888 | 1.2091 | 1.1063 | Superheated | 0.01328 | 0.009489
150 | 65.49 | 15 | 1.0342 | 0.237 | 0.014796 | 4.2191 | 67.5815 | 134.29 | 312.3585 | 0.2906 | 1.2167 | 1.1055 | Superheated | 0.01339 | 0.009618

## Table 5
P=20 psia (-2.40 F)
T |  | P |  | ρ |  | v |  | h |  | s |  | Cp | Cp/Cv | Quality | μ | k
[F] |  | [psia] |  | [lb/ft^3] |  | [ft^3/lb] |  | [Btu/lb] |  | [Btu/R-lb] |  | [Btu/R-lb] | [unitless] | [unitless] | [centipoise] | [Btu/h-ft-R]
-50 | -45.51 | 20 | 1.3789 | 89.5148 | 5.5884 | 0.0112 | 0.1794 | -2.97 | -6.9082 | -0.0072 | -0.030145 | 0.2976 | 1.5055 | Subcooled | 0.51154 | 0.065554
-45 | -42.735 | 20 | 1.3789 | 89.0175 | 5.5573 | 0.0112 | 0.1794 | -1.48 | -3.4425 | -0.0036 | -0.015072 | 0.2987 | 1.5058 | Subcooled | 0.48875 | 0.064756
-40 | -39.96 | 20 | 1.3789 | 88.5168 | 5.5261 | 0.0113 | 0.181 | 0.01 | 0.02326 | 0 | 0 | 0.2998 | 1.5062 | Subcooled | 0.46746 | 0.063964
-35 | -37.185 | 20 | 1.3789 | 88.0126 | 5.4946 | 0.0114 | 0.18261 | 1.52 | 3.5355 | 0.0035 | 0.014654 | 0.301 | 1.5067 | Subcooled | 0.44753 | 0.063179
-30 | -34.41 | 20 | 1.3789 | 87.5047 | 5.4629 | 0.0114 | 0.18261 | 3.02 | 7.0245 | 0.0071 | 0.029726 | 0.3022 | 1.5073 | Subcooled | 0.42883 | 0.0624
-25 | -31.635 | 20 | 1.3789 | 86.9929 | 5.4309 | 0.0115 | 0.18421 | 4.54 | 10.56 | 0.0106 | 0.04438 | 0.3034 | 1.5079 | Subcooled | 0.41125 | 0.061627
-20 | -28.86 | 20 | 1.3789 | 86.4769 | 5.3987 | 0.0116 | 0.18581 | 6.06 | 14.0956 | 0.014 | 0.058615 | 0.3047 | 1.5087 | Subcooled | 0.39469 | 0.060859
-15 | -26.085 | 20 | 1.3789 | 85.9565 | 5.3662 | 0.0116 | 0.18581 | 7.58 | 17.6311 | 0.0175 | 0.073269 | 0.306 | 1.5096 | Subcooled | 0.37906 | 0.060097
-10 | -23.31 | 20 | 1.3789 | 85.4314 | 5.3335 | 0.0117 | 0.18741 | 9.12 | 21.2131 | 0.0209 | 0.087504 | 0.3074 | 1.5107 | Subcooled | 0.36429 | 0.05934
-5 | -20.535 | 20 | 1.3789 | 84.9013 | 5.3004 | 0.0118 | 0.18901 | 10.66 | 24.7952 | 0.0243 | 0.10174 | 0.3088 | 1.5119 | Subcooled | 0.35031 | 0.058587
0 | -17.76 | 20 | 1.3789 | 0.4363 | 0.027238 | 2.2922 | 36.7165 | 103.27 | 240.206 | 0.2269 | 0.94998 | 0.1956 | 1.1567 | Superheated | 0.01009 | 0.00578
5 | -14.985 | 20 | 1.3789 | 0.4305 | 0.026876 | 2.3228 | 37.2066 | 104.25 | 242.4855 | 0.229 | 0.95878 | 0.1956 | 1.1534 | Superheated | 0.0102 | 0.005907
10 | -12.21 | 20 | 1.3789 | 0.425 | 0.026533 | 2.3531 | 37.692 | 105.23 | 244.765 | 0.2311 | 0.96757 | 0.1957 | 1.1504 | Superheated | 0.01031 | 0.006035
15 | -9.435 | 20 | 1.3789 | 0.4196 | 0.026196 | 2.3831 | 38.1725 | 106.21 | 247.0445 | 0.2332 | 0.97636 | 0.196 | 1.1476 | Superheated | 0.01043 | 0.006162
20 | -6.66 | 20 | 1.3789 | 0.4144 | 0.025871 | 2.413 | 38.6514 | 107.19 | 249.3239 | 0.2352 | 0.98474 | 0.1964 | 1.145 | Superheated | 0.01054 | 0.00629
25 | -3.885 | 20 | 1.3789 | 0.4094 | 0.025559 | 2.4426 | 39.1256 | 108.17 | 251.6034 | 0.2372 | 0.99311 | 0.1969 | 1.1426 | Superheated | 0.01065 | 0.006418
30 | -1.11 | 20 | 1.3789 | 0.4045 | 0.025253 | 2.4721 | 39.5981 | 109.16 | 253.9062 | 0.2393 | 1.0019 | 0.1975 | 1.1403 | Superheated | 0.01077 | 0.006546
35 | 1.665 | 20 | 1.3789 | 0.3998 | 0.024959 | 2.5015 | 40.069 | 110.15 | 256.2089 | 0.2413 | 1.0103 | 0.1982 | 1.1382 | Superheated | 0.01088 | 0.006674
40 | 4.44 | 20 | 1.3789 | 0.3952 | 0.024672 | 2.5306 | 40.5352 | 111.14 | 258.5116 | 0.2433 | 1.0186 | 0.1989 | 1.1362 | Superheated | 0.01099 | 0.006802
45 | 7.215 | 20 | 1.3789 | 0.3907 | 0.024391 | 2.5597 | 41.0013 | 112.14 | 260.8376 | 0.2453 | 1.027 | 0.1996 | 1.1343 | Superheated | 0.0111 | 0.00693
50 | 9.99 | 20 | 1.3789 | 0.3863 | 0.024117 | 2.5886 | 41.4642 | 113.14 | 263.1636 | 0.2472 | 1.035 | 0.2004 | 1.1325 | Superheated | 0.01121 | 0.007058
55 | 12.765 | 20 | 1.3789 | 0.3821 | 0.023854 | 2.6174 | 41.9255 | 114.14 | 265.4896 | 0.2492 | 1.0434 | 0.2012 | 1.1307 | Superheated | 0.01132 | 0.007186
60 | 15.54 | 20 | 1.3789 | 0.3779 | 0.023592 | 2.6461 | 42.3852 | 115.15 | 267.8389 | 0.2511 | 1.0513 | 0.2021 | 1.1291 | Superheated | 0.01143 | 0.007314
65 | 18.315 | 20 | 1.3789 | 0.3739 | 0.023342 | 2.6747 | 42.8433 | 116.16 | 270.1882 | 0.2531 | 1.0597 | 0.203 | 1.1275 | Superheated | 0.01154 | 0.007443
70 | 21.09 | 20 | 1.3789 | 0.3699 | 0.023093 | 2.7032 | 43.2999 | 117.18 | 272.5607 | 0.255 | 1.0676 | 0.2038 | 1.126 | Superheated | 0.01165 | 0.007571
75 | 23.865 | 20 | 1.3789 | 0.3661 | 0.022856 | 2.7316 | 43.7548 | 118.2 | 274.9332 | 0.2569 | 1.0756 | 0.2047 | 1.1245 | Superheated | 0.01176 | 0.007699
80 | 26.64 | 20 | 1.3789 | 0.3623 | 0.022618 | 2.76 | 44.2097 | 119.23 | 277.329 | 0.2588 | 1.0835 | 0.2057 | 1.1231 | Superheated | 0.01187 | 0.007827
85 | 29.415 | 20 | 1.3789 | 0.3586 | 0.022387 | 2.7882 | 44.6614 | 120.26 | 279.7248 | 0.2607 | 1.0915 | 0.2066 | 1.1218 | Superheated | 0.01198 | 0.007955
90 | 32.19 | 20 | 1.3789 | 0.3551 | 0.022169 | 2.8164 | 45.1131 | 121.29 | 282.1205 | 0.2626 | 1.0995 | 0.2075 | 1.1205 | Superheated | 0.01209 | 0.008084
95 | 34.965 | 20 | 1.3789 | 0.3515 | 0.021944 | 2.8445 | 45.5632 | 122.33 | 284.5396 | 0.2645 | 1.1074 | 0.2085 | 1.1192 | Superheated | 0.0122 | 0.008212
100 | 37.74 | 20 | 1.3789 | 0.3481 | 0.021732 | 2.8726 | 46.0133 | 123.38 | 286.9819 | 0.2664 | 1.1154 | 0.2095 | 1.118 | Superheated | 0.01231 | 0.00834
105 | 40.515 | 20 | 1.3789 | 0.3448 | 0.021526 | 2.9006 | 46.4618 | 124.43 | 289.4242 | 0.2683 | 1.1233 | 0.2104 | 1.1168 | Superheated | 0.01242 | 0.008468
110 | 43.29 | 20 | 1.3789 | 0.3415 | 0.02132 | 2.9285 | 46.9087 | 125.48 | 291.8665 | 0.2701 | 1.1309 | 0.2114 | 1.1157 | Superheated | 0.01253 | 0.008597
115 | 46.065 | 20 | 1.3789 | 0.3383 | 0.02112 | 2.9564 | 47.3556 | 126.54 | 294.332 | 0.272 | 1.1388 | 0.2124 | 1.1146 | Superheated | 0.01264 | 0.008725
120 | 48.84 | 20 | 1.3789 | 0.3351 | 0.02092 | 2.9842 | 47.8009 | 127.61 | 296.8209 | 0.2738 | 1.1463 | 0.2134 | 1.1135 | Superheated | 0.01274 | 0.008853
125 | 51.615 | 20 | 1.3789 | 0.332 | 0.020727 | 3.012 | 48.2462 | 128.67 | 299.2864 | 0.2757 | 1.1543 | 0.2144 | 1.1125 | Superheated | 0.01285 | 0.008982
130 | 54.39 | 20 | 1.3789 | 0.329 | 0.020539 | 3.0397 | 48.6899 | 129.75 | 301.7985 | 0.2775 | 1.1618 | 0.2154 | 1.1115 | Superheated | 0.01296 | 0.00911
135 | 57.165 | 20 | 1.3789 | 0.326 | 0.020352 | 3.0674 | 49.1336 | 130.83 | 304.3106 | 0.2793 | 1.1694 | 0.2164 | 1.1105 | Superheated | 0.01307 | 0.009239
140 | 59.94 | 20 | 1.3789 | 0.3231 | 0.020171 | 3.095 | 49.5757 | 131.91 | 306.8227 | 0.2811 | 1.1769 | 0.2174 | 1.1096 | Superheated | 0.01317 | 0.009367
145 | 62.715 | 20 | 1.3789 | 0.3202 | 0.01999 | 3.1226 | 50.0178 | 133 | 309.358 | 0.2829 | 1.1844 | 0.2184 | 1.1087 | Superheated | 0.01328 | 0.009495
150 | 65.49 | 20 | 1.3789 | 0.3174 | 0.019815 | 3.1501 | 50.4583 | 134.1 | 311.9166 | 0.2847 | 1.192 | 0.2194 | 1.1078 | Superheated | 0.01339 | 0.009624

## Table 6
P=25 psia (7.20 F)
T |  | p |  | ρ |  | v |  | h |  | s |  | Cp | Cp/Cv | Quality | μ | k
[F] |  | [psia] |  | [lb/ft^3] |  | [ft^3/lb] |  | [Btu/lb] |  | [Btu/R-lb] |  | [Btu/R-lb] | [unitless] | [unitless] | [centipoise] | [Btu/h-ft-R]
-50 | -45.51 | 25 | 1.7237 | 89.5195 | 5.5887 | 0.0112 | 0.1794 | -2.97 | -6.9082 | -0.0072 | -0.030145 | 0.2976 | 1.5054 | Subcooled | 0.51172 | 0.065563
-45 | -42.735 | 25 | 1.7237 | 89.0223 | 5.5576 | 0.0112 | 0.1794 | -1.48 | -3.4425 | -0.0036 | -0.015072 | 0.2987 | 1.5057 | Subcooled | 0.48893 | 0.064765
-40 | -39.96 | 25 | 1.7237 | 88.5218 | 5.5264 | 0.0113 | 0.181 | 0.02 | 0.04652 | 0 | 0 | 0.2998 | 1.5061 | Subcooled | 0.46764 | 0.063973
-35 | -37.185 | 25 | 1.7237 | 88.0178 | 5.4949 | 0.0114 | 0.18261 | 1.52 | 3.5355 | 0.0035 | 0.014654 | 0.301 | 1.5066 | Subcooled | 0.4477 | 0.063188
-30 | -34.41 | 25 | 1.7237 | 87.5101 | 5.4632 | 0.0114 | 0.18261 | 3.03 | 7.0478 | 0.007 | 0.029308 | 0.3022 | 1.5072 | Subcooled | 0.42899 | 0.062409
-25 | -31.635 | 25 | 1.7237 | 86.9984 | 5.4313 | 0.0115 | 0.18421 | 4.54 | 10.56 | 0.0105 | 0.043961 | 0.3034 | 1.5078 | Subcooled | 0.4114 | 0.061636
-20 | -28.86 | 25 | 1.7237 | 86.4826 | 5.3991 | 0.0116 | 0.18581 | 6.06 | 14.0956 | 0.014 | 0.058615 | 0.3047 | 1.5086 | Subcooled | 0.39484 | 0.060869
-15 | -26.085 | 25 | 1.7237 | 85.9624 | 5.3666 | 0.0116 | 0.18581 | 7.59 | 17.6543 | 0.0175 | 0.073269 | 0.306 | 1.5095 | Subcooled | 0.37921 | 0.060107
-10 | -23.31 | 25 | 1.7237 | 85.4375 | 5.3338 | 0.0117 | 0.18741 | 9.12 | 21.2131 | 0.0209 | 0.087504 | 0.3073 | 1.5106 | Subcooled | 0.36444 | 0.05935
-5 | -20.535 | 25 | 1.7237 | 84.9077 | 5.3008 | 0.0118 | 0.18901 | 10.66 | 24.7952 | 0.0243 | 0.10174 | 0.3087 | 1.5117 | Subcooled | 0.35046 | 0.058598
0 | -17.76 | 25 | 1.7237 | 84.3726 | 5.2674 | 0.0119 | 0.19061 | 12.21 | 28.4005 | 0.0277 | 0.11597 | 0.3102 | 1.5131 | Subcooled | 0.33719 | 0.05785
5 | -14.985 | 25 | 1.7237 | 83.832 | 5.2336 | 0.0119 | 0.19061 | 13.77 | 32.029 | 0.0311 | 0.13021 | 0.3117 | 1.5145 | Subcooled | 0.3246 | 0.057107
10 | -12.21 | 25 | 1.7237 | 0.5384 | 0.033612 | 1.8572 | 29.7486 | 104.77 | 243.695 | 0.226 | 0.94622 | 0.2003 | 1.1608 | Superheated | 0.01029 | 0.006048
15 | -9.435 | 25 | 1.7237 | 0.5313 | 0.033169 | 1.8823 | 30.1507 | 105.77 | 246.021 | 0.2281 | 0.95501 | 0.2001 | 1.1571 | Superheated | 0.0104 | 0.006175
20 | -6.66 | 25 | 1.7237 | 0.5244 | 0.032738 | 1.907 | 30.5463 | 106.77 | 248.347 | 0.2302 | 0.9638 | 0.2001 | 1.1538 | Superheated | 0.01052 | 0.006302
25 | -3.885 | 25 | 1.7237 | 0.5177 | 0.03232 | 1.9316 | 30.9404 | 107.77 | 250.673 | 0.2323 | 0.97259 | 0.2003 | 1.1507 | Superheated | 0.01063 | 0.006429
30 | -1.11 | 25 | 1.7237 | 0.5113 | 0.03192 | 1.9559 | 31.3296 | 108.78 | 253.0223 | 0.2343 | 0.98097 | 0.2006 | 1.1479 | Superheated | 0.01075 | 0.006557
35 | 1.665 | 25 | 1.7237 | 0.505 | 0.031527 | 1.9801 | 31.7172 | 109.78 | 255.3483 | 0.2364 | 0.98976 | 0.201 | 1.1453 | Superheated | 0.01086 | 0.006684
40 | 4.44 | 25 | 1.7237 | 0.499 | 0.031152 | 2.0041 | 32.1017 | 110.79 | 257.6975 | 0.2384 | 0.99813 | 0.2015 | 1.1428 | Superheated | 0.01097 | 0.006812
45 | 7.215 | 25 | 1.7237 | 0.4931 | 0.030784 | 2.028 | 32.4845 | 111.79 | 260.0235 | 0.2404 | 1.0065 | 0.202 | 1.1405 | Superheated | 0.01108 | 0.00694
50 | 9.99 | 25 | 1.7237 | 0.4874 | 0.030428 | 2.0518 | 32.8657 | 112.81 | 262.3961 | 0.2424 | 1.0149 | 0.2027 | 1.1383 | Superheated | 0.0112 | 0.007068
55 | 12.765 | 25 | 1.7237 | 0.4818 | 0.030079 | 2.0754 | 33.2438 | 113.82 | 264.7453 | 0.2444 | 1.0233 | 0.2033 | 1.1362 | Superheated | 0.01131 | 0.007196
60 | 15.54 | 25 | 1.7237 | 0.4764 | 0.029742 | 2.0989 | 33.6202 | 114.84 | 267.1178 | 0.2464 | 1.0316 | 0.2041 | 1.1343 | Superheated | 0.01142 | 0.007323
65 | 18.315 | 25 | 1.7237 | 0.4712 | 0.029417 | 2.1223 | 33.995 | 115.86 | 269.4904 | 0.2483 | 1.0396 | 0.2048 | 1.1324 | Superheated | 0.01153 | 0.007451
70 | 21.09 | 25 | 1.7237 | 0.4661 | 0.029099 | 2.1456 | 34.3682 | 116.89 | 271.8861 | 0.2503 | 1.048 | 0.2056 | 1.1307 | Superheated | 0.01164 | 0.007579
75 | 23.865 | 25 | 1.7237 | 0.4611 | 0.028786 | 2.1688 | 34.7398 | 117.92 | 274.2819 | 0.2522 | 1.0559 | 0.2064 | 1.129 | Superheated | 0.01175 | 0.007707
80 | 26.64 | 25 | 1.7237 | 0.4562 | 0.02848 | 2.1919 | 35.1099 | 118.95 | 276.6777 | 0.2541 | 1.0639 | 0.2073 | 1.1274 | Superheated | 0.01186 | 0.007835
85 | 29.415 | 25 | 1.7237 | 0.4515 | 0.028187 | 2.2149 | 35.4783 | 119.99 | 279.0967 | 0.256 | 1.0718 | 0.2081 | 1.1258 | Superheated | 0.01197 | 0.007963
90 | 32.19 | 25 | 1.7237 | 0.4469 | 0.0279 | 2.2379 | 35.8467 | 121.03 | 281.5158 | 0.2579 | 1.0798 | 0.209 | 1.1243 | Superheated | 0.01208 | 0.008092
95 | 34.965 | 25 | 1.7237 | 0.4423 | 0.027613 | 2.2608 | 36.2135 | 122.08 | 283.9581 | 0.2598 | 1.0877 | 0.2099 | 1.1229 | Superheated | 0.01219 | 0.00822
100 | 37.74 | 25 | 1.7237 | 0.4379 | 0.027338 | 2.2836 | 36.5787 | 123.13 | 286.4004 | 0.2617 | 1.0957 | 0.2108 | 1.1215 | Superheated | 0.0123 | 0.008348
105 | 40.515 | 25 | 1.7237 | 0.4336 | 0.02707 | 2.3063 | 36.9423 | 124.19 | 288.8659 | 0.2636 | 1.1036 | 0.2117 | 1.1202 | Superheated | 0.01241 | 0.008476
110 | 43.29 | 25 | 1.7237 | 0.4294 | 0.026807 | 2.329 | 37.3059 | 125.25 | 291.3315 | 0.2655 | 1.1116 | 0.2126 | 1.1189 | Superheated | 0.01252 | 0.008604
115 | 46.065 | 25 | 1.7237 | 0.4252 | 0.026545 | 2.3517 | 37.6695 | 126.31 | 293.7971 | 0.2673 | 1.1191 | 0.2135 | 1.1177 | Superheated | 0.01263 | 0.008732
120 | 48.84 | 25 | 1.7237 | 0.4212 | 0.026295 | 2.3743 | 38.0315 | 127.38 | 296.2859 | 0.2692 | 1.1271 | 0.2145 | 1.1165 | Superheated | 0.01274 | 0.008861
125 | 51.615 | 25 | 1.7237 | 0.4172 | 0.026046 | 2.3968 | 38.3919 | 128.46 | 298.798 | 0.271 | 1.1346 | 0.2154 | 1.1153 | Superheated | 0.01285 | 0.008989
130 | 54.39 | 25 | 1.7237 | 0.4134 | 0.025808 | 2.4193 | 38.7523 | 129.54 | 301.31 | 0.2729 | 1.1426 | 0.2164 | 1.1142 | Superheated | 0.01296 | 0.009117
135 | 57.165 | 25 | 1.7237 | 0.4096 | 0.025571 | 2.4417 | 39.1112 | 130.62 | 303.8221 | 0.2747 | 1.1501 | 0.2173 | 1.1131 | Superheated | 0.01307 | 0.009245
140 | 59.94 | 25 | 1.7237 | 0.4058 | 0.025334 | 2.4641 | 39.47 | 131.71 | 306.3575 | 0.2765 | 1.1577 | 0.2183 | 1.1121 | Superheated | 0.01317 | 0.009374
145 | 62.715 | 25 | 1.7237 | 0.4022 | 0.025109 | 2.4864 | 39.8272 | 132.81 | 308.9161 | 0.2783 | 1.1652 | 0.2193 | 1.1111 | Superheated | 0.01328 | 0.009502
150 | 65.49 | 25 | 1.7237 | 0.3986 | 0.024885 | 2.5087 | 40.1844 | 133.9 | 311.4514 | 0.2802 | 1.1731 | 0.2203 | 1.1101 | Superheated | 0.01339 | 0.00963

## Table 7
P=30 psia (15.40 F)
T |  | P |  | ρ |  | v |  | h |  | s |  | Cp | Cp/Cv | Quality | μ | k
[F] |  | [psia] |  | [lb/ft^3] |  | [ft^3/lb] |  | [Btu/lb] |  | [Btu/R-lb] |  | [Btu/R-lb] | [unitless] | [unitless] | [centipoise] | [Btu/h-ft-R]
-50 | -45.51 | 30 | 2.0684 | 89.5241 | 5.589 | 0.0112 | 0.1794 | -2.96 | -6.885 | -0.0073 | -0.030564 | 0.2975 | 1.5053 | Subcooled | 0.51191 | 0.065572
-45 | -42.735 | 30 | 2.0684 | 89.0271 | 5.5579 | 0.0112 | 0.1794 | -1.47 | -3.4192 | -0.0036 | -0.015072 | 0.2986 | 1.5056 | Subcooled | 0.48911 | 0.064774
-40 | -39.96 | 30 | 2.0684 | 88.5268 | 5.5267 | 0.0113 | 0.181 | 0.02 | 0.04652 | -0.0001 | -0.00041868 | 0.2998 | 1.506 | Subcooled | 0.46781 | 0.063982
-35 | -37.185 | 30 | 2.0684 | 88.0229 | 5.4952 | 0.0114 | 0.18261 | 1.53 | 3.5588 | 0.0035 | 0.014654 | 0.301 | 1.5065 | Subcooled | 0.44786 | 0.063198
-30 | -34.41 | 30 | 2.0684 | 87.5154 | 5.4636 | 0.0114 | 0.18261 | 3.03 | 7.0478 | 0.007 | 0.029308 | 0.3022 | 1.5071 | Subcooled | 0.42915 | 0.062419
-25 | -31.635 | 30 | 2.0684 | 87.0039 | 5.4316 | 0.0115 | 0.18421 | 4.55 | 10.5833 | 0.0105 | 0.043961 | 0.3034 | 1.5077 | Subcooled | 0.41156 | 0.061646
-20 | -28.86 | 30 | 2.0684 | 86.4883 | 5.3994 | 0.0116 | 0.18581 | 6.07 | 14.1188 | 0.014 | 0.058615 | 0.3047 | 1.5085 | Subcooled | 0.39499 | 0.060879
-15 | -26.085 | 30 | 2.0684 | 85.9682 | 5.367 | 0.0116 | 0.18581 | 7.59 | 17.6543 | 0.0175 | 0.073269 | 0.306 | 1.5094 | Subcooled | 0.37936 | 0.060117
-10 | -23.31 | 30 | 2.0684 | 85.4436 | 5.3342 | 0.0117 | 0.18741 | 9.13 | 21.2364 | 0.0209 | 0.087504 | 0.3073 | 1.5104 | Subcooled | 0.36459 | 0.05936
-5 | -20.535 | 30 | 2.0684 | 84.914 | 5.3012 | 0.0118 | 0.18901 | 10.67 | 24.8184 | 0.0243 | 0.10174 | 0.3087 | 1.5116 | Subcooled | 0.3506 | 0.058608
0 | -17.76 | 30 | 2.0684 | 84.3792 | 5.2678 | 0.0119 | 0.19061 | 12.22 | 28.4237 | 0.0277 | 0.11597 | 0.3101 | 1.5129 | Subcooled | 0.33733 | 0.057861
5 | -14.985 | 30 | 2.0684 | 83.8388 | 5.234 | 0.0119 | 0.19061 | 13.77 | 32.029 | 0.031 | 0.12979 | 0.3116 | 1.5144 | Subcooled | 0.32474 | 0.057118
10 | -12.21 | 30 | 2.0684 | 83.2926 | 5.1999 | 0.012 | 0.19222 | 15.33 | 35.6576 | 0.0344 | 0.14403 | 0.3132 | 1.5161 | Subcooled | 0.31275 | 0.056379
15 | -9.435 | 30 | 2.0684 | 82.7401 | 5.1654 | 0.0121 | 0.19382 | 16.9 | 39.3094 | 0.0377 | 0.15784 | 0.3147 | 1.5179 | Subcooled | 0.30133 | 0.055644
20 | -6.66 | 30 | 2.0684 | 0.6373 | 0.039786 | 1.5691 | 25.1338 | 106.34 | 247.3468 | 0.226 | 0.94622 | 0.2044 | 1.1637 | Superheated | 0.0105 | 0.006315
25 | -3.885 | 30 | 2.0684 | 0.6288 | 0.039256 | 1.5903 | 25.4734 | 107.36 | 249.7194 | 0.2281 | 0.95501 | 0.2041 | 1.1598 | Superheated | 0.01061 | 0.006442
30 | -1.11 | 30 | 2.0684 | 0.6206 | 0.038744 | 1.6114 | 25.8114 | 108.38 | 252.0919 | 0.2302 | 0.9638 | 0.204 | 1.1562 | Superheated | 0.01073 | 0.006569
35 | 1.665 | 30 | 2.0684 | 0.6127 | 0.038251 | 1.6322 | 26.1446 | 109.4 | 254.4644 | 0.2323 | 0.97259 | 0.2041 | 1.153 | Superheated | 0.01084 | 0.006696
40 | 4.44 | 30 | 2.0684 | 0.605 | 0.03777 | 1.6528 | 26.4746 | 110.42 | 256.8369 | 0.2343 | 0.98097 | 0.2043 | 1.15 | Superheated | 0.01096 | 0.006823
45 | 7.215 | 30 | 2.0684 | 0.5976 | 0.037308 | 1.6732 | 26.8013 | 111.44 | 259.2094 | 0.2363 | 0.98934 | 0.2046 | 1.1472 | Superheated | 0.01107 | 0.006951
50 | 9.99 | 30 | 2.0684 | 0.5905 | 0.036865 | 1.6936 | 27.1281 | 112.47 | 261.6052 | 0.2384 | 0.99813 | 0.2051 | 1.1446 | Superheated | 0.01118 | 0.007078
55 | 12.765 | 30 | 2.0684 | 0.5835 | 0.036428 | 1.7137 | 27.45 | 113.49 | 263.9777 | 0.2404 | 1.0065 | 0.2056 | 1.1421 | Superheated | 0.0113 | 0.007206
60 | 15.54 | 30 | 2.0684 | 0.5768 | 0.036009 | 1.7338 | 27.772 | 114.52 | 266.3735 | 0.2424 | 1.0149 | 0.2062 | 1.1398 | Superheated | 0.01141 | 0.007333
65 | 18.315 | 30 | 2.0684 | 0.5702 | 0.035597 | 1.7537 | 28.0908 | 115.56 | 268.7926 | 0.2443 | 1.0228 | 0.2068 | 1.1377 | Superheated | 0.01152 | 0.007461
70 | 21.09 | 30 | 2.0684 | 0.5638 | 0.035198 | 1.7736 | 28.4095 | 116.59 | 271.1883 | 0.2463 | 1.0312 | 0.2075 | 1.1356 | Superheated | 0.01163 | 0.007589
75 | 23.865 | 30 | 2.0684 | 0.5576 | 0.034811 | 1.7933 | 28.7251 | 117.63 | 273.6074 | 0.2482 | 1.0392 | 0.2082 | 1.1337 | Superheated | 0.01174 | 0.007716
80 | 26.64 | 30 | 2.0684 | 0.5516 | 0.034436 | 1.813 | 29.0406 | 118.67 | 276.0264 | 0.2502 | 1.0475 | 0.2089 | 1.1318 | Superheated | 0.01185 | 0.007844
85 | 29.415 | 30 | 2.0684 | 0.5457 | 0.034068 | 1.8325 | 29.353 | 119.72 | 278.4687 | 0.2521 | 1.0555 | 0.2097 | 1.13 | Superheated | 0.01197 | 0.007972
90 | 32.19 | 30 | 2.0684 | 0.5399 | 0.033706 | 1.852 | 29.6653 | 120.77 | 280.911 | 0.254 | 1.0634 | 0.2105 | 1.1283 | Superheated | 0.01208 | 0.0081
95 | 34.965 | 30 | 2.0684 | 0.5343 | 0.033356 | 1.8714 | 29.9761 | 121.82 | 283.3533 | 0.2559 | 1.0714 | 0.2113 | 1.1267 | Superheated | 0.01219 | 0.008228
100 | 37.74 | 30 | 2.0684 | 0.5289 | 0.033019 | 1.8908 | 30.2868 | 122.88 | 285.8189 | 0.2578 | 1.0794 | 0.2121 | 1.1252 | Superheated | 0.0123 | 0.008356
105 | 40.515 | 30 | 2.0684 | 0.5235 | 0.032682 | 1.9101 | 30.596 | 123.95 | 288.3077 | 0.2597 | 1.0873 | 0.213 | 1.1237 | Superheated | 0.01241 | 0.008484
110 | 43.29 | 30 | 2.0684 | 0.5183 | 0.032357 | 1.9293 | 30.9035 | 125.01 | 290.7733 | 0.2616 | 1.0953 | 0.2139 | 1.1222 | Superheated | 0.01252 | 0.008612
115 | 46.065 | 30 | 2.0684 | 0.5132 | 0.032039 | 1.9484 | 31.2095 | 126.08 | 293.2621 | 0.2635 | 1.1032 | 0.2147 | 1.1209 | Superheated | 0.01263 | 0.00874
120 | 48.84 | 30 | 2.0684 | 0.5083 | 0.031733 | 1.9675 | 31.5154 | 127.16 | 295.7742 | 0.2654 | 1.1112 | 0.2156 | 1.1195 | Superheated | 0.01274 | 0.008868
125 | 51.615 | 30 | 2.0684 | 0.5034 | 0.031427 | 1.9866 | 31.8214 | 128.24 | 298.2862 | 0.2672 | 1.1187 | 0.2165 | 1.1183 | Superheated | 0.01285 | 0.008996
130 | 54.39 | 30 | 2.0684 | 0.4986 | 0.031127 | 2.0055 | 32.1241 | 129.33 | 300.8216 | 0.2691 | 1.1267 | 0.2174 | 1.117 | Superheated | 0.01295 | 0.009124
135 | 57.165 | 30 | 2.0684 | 0.494 | 0.03084 | 2.0245 | 32.4284 | 130.41 | 303.3337 | 0.2709 | 1.1342 | 0.2184 | 1.1158 | Superheated | 0.01306 | 0.009252
140 | 59.94 | 30 | 2.0684 | 0.4894 | 0.030553 | 2.0434 | 32.7312 | 131.51 | 305.8923 | 0.2727 | 1.1417 | 0.2193 | 1.1147 | Superheated | 0.01317 | 0.00938
145 | 62.715 | 30 | 2.0684 | 0.4849 | 0.030272 | 2.0622 | 33.0323 | 132.61 | 308.4509 | 0.2746 | 1.1497 | 0.2202 | 1.1135 | Superheated | 0.01328 | 0.009509
150 | 65.49 | 30 | 2.0684 | 0.4805 | 0.029998 | 2.081 | 33.3335 | 133.71 | 311.0095 | 0.2764 | 1.1572 | 0.2212 | 1.1125 | Superheated | 0.01339 | 0.009637

## Table 8
P=35 psia (22.60 F)
T |  | P |  | ρ |  | v |  | h |  | s |  | Cp | Cp/Cv | Quality | μ | k
[F] |  | [psia] |  | [lb/ft^3] |  | [ft^3/lb] |  | [Btu/lb] |  | [Btu/R-lb] |  | [Btu/R-lb] | [unitless] | [unitless] | [centipoise] | [Btu/h-ft-R]
-50 | -45.51 | 35 | 2.4131 | 89.5288 | 5.5893 | 0.0112 | 0.1794 | -2.96 | -6.885 | -0.0073 | -0.030564 | 0.2975 | 1.5052 | Subcooled | 0.5121 | 0.06558
-45 | -42.735 | 35 | 2.4131 | 89.0319 | 5.5582 | 0.0112 | 0.1794 | -1.47 | -3.4192 | -0.0037 | -0.015491 | 0.2986 | 1.5055 | Subcooled | 0.48929 | 0.064783
-40 | -39.96 | 35 | 2.4131 | 88.5317 | 5.527 | 0.0113 | 0.181 | 0.03 | 0.06978 | -0.0001 | -0.00041868 | 0.2998 | 1.5059 | Subcooled | 0.46798 | 0.063992
-35 | -37.185 | 35 | 2.4131 | 88.028 | 5.4956 | 0.0114 | 0.18261 | 1.53 | 3.5588 | 0.0035 | 0.014654 | 0.3009 | 1.5064 | Subcooled | 0.44803 | 0.063207
-30 | -34.41 | 35 | 2.4131 | 87.5207 | 5.4639 | 0.0114 | 0.18261 | 3.04 | 7.071 | 0.007 | 0.029308 | 0.3021 | 1.5069 | Subcooled | 0.42931 | 0.062428
-25 | -31.635 | 35 | 2.4131 | 87.0094 | 5.432 | 0.0115 | 0.18421 | 4.55 | 10.5833 | 0.0105 | 0.043961 | 0.3034 | 1.5076 | Subcooled | 0.41172 | 0.061655
-20 | -28.86 | 35 | 2.4131 | 86.4939 | 5.3998 | 0.0116 | 0.18581 | 6.07 | 14.1188 | 0.014 | 0.058615 | 0.3046 | 1.5084 | Subcooled | 0.39515 | 0.060888
-15 | -26.085 | 35 | 2.4131 | 85.9741 | 5.3673 | 0.0116 | 0.18581 | 7.6 | 17.6776 | 0.0175 | 0.073269 | 0.3059 | 1.5093 | Subcooled | 0.37951 | 0.060127
-10 | -23.31 | 35 | 2.4131 | 85.4497 | 5.3346 | 0.0117 | 0.18741 | 9.13 | 21.2364 | 0.0209 | 0.087504 | 0.3073 | 1.5103 | Subcooled | 0.36473 | 0.05937
-5 | -20.535 | 35 | 2.4131 | 84.9203 | 5.3016 | 0.0118 | 0.18901 | 10.67 | 24.8184 | 0.0243 | 0.10174 | 0.3087 | 1.5115 | Subcooled | 0.35074 | 0.058619
0 | -17.76 | 35 | 2.4131 | 84.3857 | 5.2682 | 0.0119 | 0.19061 | 12.22 | 28.4237 | 0.0277 | 0.11597 | 0.3101 | 1.5128 | Subcooled | 0.33747 | 0.057872
5 | -14.985 | 35 | 2.4131 | 83.8456 | 5.2345 | 0.0119 | 0.19061 | 13.77 | 32.029 | 0.031 | 0.12979 | 0.3116 | 1.5142 | Subcooled | 0.32487 | 0.057129
10 | -12.21 | 35 | 2.4131 | 83.2997 | 5.2004 | 0.012 | 0.19222 | 15.34 | 35.6808 | 0.0344 | 0.14403 | 0.3131 | 1.5159 | Subcooled | 0.31289 | 0.056391
15 | -9.435 | 35 | 2.4131 | 82.7475 | 5.1659 | 0.0121 | 0.19382 | 16.91 | 39.3327 | 0.0377 | 0.15784 | 0.3147 | 1.5178 | Subcooled | 0.30147 | 0.055656
20 | -6.66 | 35 | 2.4131 | 82.1886 | 5.131 | 0.0122 | 0.19542 | 18.48 | 42.9845 | 0.041 | 0.17166 | 0.3164 | 1.5198 | Subcooled | 0.29057 | 0.054924
25 | -3.885 | 35 | 2.4131 | 0.7429 | 0.046379 | 1.3461 | 21.5618 | 106.93 | 248.7192 | 0.2244 | 0.93952 | 0.2085 | 1.17 | Superheated | 0.01059 | 0.006457
30 | -1.11 | 35 | 2.4131 | 0.7327 | 0.045742 | 1.3647 | 21.8598 | 107.97 | 251.1382 | 0.2265 | 0.94831 | 0.2079 | 1.1655 | Superheated | 0.01071 | 0.006583
35 | 1.665 | 35 | 2.4131 | 0.723 | 0.045137 | 1.3832 | 22.1561 | 109.01 | 253.5573 | 0.2286 | 0.9571 | 0.2076 | 1.1615 | Superheated | 0.01082 | 0.006709
40 | 4.44 | 35 | 2.4131 | 0.7135 | 0.044544 | 1.4014 | 22.4476 | 110.04 | 255.953 | 0.2307 | 0.96589 | 0.2075 | 1.1578 | Superheated | 0.01094 | 0.006836
45 | 7.215 | 35 | 2.4131 | 0.7045 | 0.043982 | 1.4195 | 22.7376 | 111.08 | 258.3721 | 0.2328 | 0.97469 | 0.2075 | 1.1545 | Superheated | 0.01105 | 0.006963
50 | 9.99 | 35 | 2.4131 | 0.6957 | 0.043432 | 1.4374 | 23.0243 | 112.12 | 260.7911 | 0.2348 | 0.98306 | 0.2077 | 1.1514 | Superheated | 0.01117 | 0.00709
55 | 12.765 | 35 | 2.4131 | 0.6872 | 0.042902 | 1.4552 | 23.3094 | 113.16 | 263.2102 | 0.2369 | 0.99185 | 0.208 | 1.1485 | Superheated | 0.01128 | 0.007217
60 | 15.54 | 35 | 2.4131 | 0.679 | 0.04239 | 1.4728 | 23.5913 | 114.2 | 265.6292 | 0.2389 | 1.0002 | 0.2084 | 1.1458 | Superheated | 0.0114 | 0.007344
65 | 18.315 | 35 | 2.4131 | 0.671 | 0.04189 | 1.4903 | 23.8716 | 115.24 | 268.0482 | 0.2409 | 1.0086 | 0.2089 | 1.1433 | Superheated | 0.01151 | 0.007471
70 | 21.09 | 35 | 2.4131 | 0.6633 | 0.04141 | 1.5077 | 24.1503 | 116.29 | 270.4905 | 0.2429 | 1.017 | 0.2094 | 1.1409 | Superheated | 0.01162 | 0.007599
75 | 23.865 | 35 | 2.4131 | 0.6557 | 0.040935 | 1.525 | 24.4275 | 117.34 | 272.9328 | 0.2448 | 1.0249 | 0.21 | 1.1386 | Superheated | 0.01173 | 0.007726
80 | 26.64 | 35 | 2.4131 | 0.6484 | 0.040479 | 1.5422 | 24.703 | 118.39 | 275.3751 | 0.2468 | 1.0333 | 0.2107 | 1.1365 | Superheated | 0.01185 | 0.007854
85 | 29.415 | 35 | 2.4131 | 0.6413 | 0.040036 | 1.5593 | 24.9769 | 119.44 | 277.8174 | 0.2487 | 1.0413 | 0.2113 | 1.1345 | Superheated | 0.01196 | 0.007981
90 | 32.19 | 35 | 2.4131 | 0.6344 | 0.039605 | 1.5763 | 25.2492 | 120.5 | 280.283 | 0.2507 | 1.0496 | 0.212 | 1.1326 | Superheated | 0.01207 | 0.008109
95 | 34.965 | 35 | 2.4131 | 0.6277 | 0.039187 | 1.5932 | 25.5199 | 121.57 | 282.7718 | 0.2526 | 1.0576 | 0.2128 | 1.1307 | Superheated | 0.01218 | 0.008237
100 | 37.74 | 35 | 2.4131 | 0.6211 | 0.038775 | 1.6101 | 25.7906 | 122.63 | 285.2374 | 0.2545 | 1.0655 | 0.2135 | 1.129 | Superheated | 0.01229 | 0.008364
105 | 40.515 | 35 | 2.4131 | 0.6147 | 0.038376 | 1.6269 | 26.0597 | 123.7 | 287.7262 | 0.2564 | 1.0735 | 0.2143 | 1.1273 | Superheated | 0.0124 | 0.008492
110 | 43.29 | 35 | 2.4131 | 0.6084 | 0.037982 | 1.6436 | 26.3272 | 124.77 | 290.215 | 0.2583 | 1.0815 | 0.2151 | 1.1257 | Superheated | 0.01251 | 0.00862
115 | 46.065 | 35 | 2.4131 | 0.6023 | 0.037601 | 1.6603 | 26.5947 | 125.85 | 292.7271 | 0.2602 | 1.0894 | 0.216 | 1.1242 | Superheated | 0.01262 | 0.008748
120 | 48.84 | 35 | 2.4131 | 0.5963 | 0.037227 | 1.6769 | 26.8606 | 126.93 | 295.2392 | 0.2621 | 1.0974 | 0.2168 | 1.1227 | Superheated | 0.01273 | 0.008876
125 | 51.615 | 35 | 2.4131 | 0.5905 | 0.036865 | 1.6935 | 27.1265 | 128.02 | 297.7745 | 0.2639 | 1.1049 | 0.2176 | 1.1213 | Superheated | 0.01284 | 0.009004
130 | 54.39 | 35 | 2.4131 | 0.5848 | 0.036509 | 1.71 | 27.3908 | 129.11 | 300.3099 | 0.2658 | 1.1129 | 0.2185 | 1.1199 | Superheated | 0.01295 | 0.009132
135 | 57.165 | 35 | 2.4131 | 0.5792 | 0.036159 | 1.7264 | 27.6535 | 130.21 | 302.8685 | 0.2676 | 1.1204 | 0.2194 | 1.1186 | Superheated | 0.01306 | 0.00926
140 | 59.94 | 35 | 2.4131 | 0.5738 | 0.035822 | 1.7428 | 27.9162 | 131.3 | 305.4038 | 0.2695 | 1.1283 | 0.2203 | 1.1173 | Superheated | 0.01317 | 0.009388
145 | 62.715 | 35 | 2.4131 | 0.5684 | 0.035485 | 1.7592 | 28.1789 | 132.41 | 307.9857 | 0.2713 | 1.1359 | 0.2212 | 1.1161 | Superheated | 0.01328 | 0.009516
150 | 65.49 | 35 | 2.4131 | 0.5632 | 0.03516 | 1.7755 | 28.44 | 133.52 | 310.5675 | 0.2731 | 1.1434 | 0.2221 | 1.1149 | Superheated | 0.01339 | 0.009644

## Table 9
P=40 psia (29.05 F)
T |  | P |  | ρ |  | v |  | h |  | s |  | Cp | Cp/Cv | Quality | μ | k
[F] |  | [psia] |  | [lb/ft^3] |  | [ft^3/lb] |  | [Btu/lb] |  | [Btu/R-lb] |  | [Btu/R-lb] | [unitless] | [unitless] | [centipoise] | [Btu/h-ft-R]
-50 | -45.51 | 40 | 2.7579 | 89.5334 | 5.5895 | 0.0112 | 0.1794 | -2.95 | -6.8617 | -0.0073 | -0.030564 | 0.2975 | 1.5051 | Subcooled | 0.51228 | 0.065589
-45 | -42.735 | 40 | 2.7579 | 89.0367 | 5.5585 | 0.0112 | 0.1794 | -1.46 | -3.396 | -0.0037 | -0.015491 | 0.2986 | 1.5054 | Subcooled | 0.48947 | 0.064792
-40 | -39.96 | 40 | 2.7579 | 88.5367 | 5.5273 | 0.0113 | 0.181 | 0.04 | 0.09304 | -0.0001 | -0.00041868 | 0.2997 | 1.5058 | Subcooled | 0.46815 | 0.064001
-35 | -37.185 | 40 | 2.7579 | 88.0332 | 5.4959 | 0.0114 | 0.18261 | 1.54 | 3.582 | 0.0035 | 0.014654 | 0.3009 | 1.5063 | Subcooled | 0.4482 | 0.063216
-30 | -34.41 | 40 | 2.7579 | 87.526 | 5.4642 | 0.0114 | 0.18261 | 3.04 | 7.071 | 0.007 | 0.029308 | 0.3021 | 1.5068 | Subcooled | 0.42948 | 0.062438
-25 | -31.635 | 40 | 2.7579 | 87.0149 | 5.4323 | 0.0115 | 0.18421 | 4.56 | 10.6066 | 0.0105 | 0.043961 | 0.3033 | 1.5075 | Subcooled | 0.41187 | 0.061665
-20 | -28.86 | 40 | 2.7579 | 86.4996 | 5.4001 | 0.0116 | 0.18581 | 6.08 | 14.1421 | 0.014 | 0.058615 | 0.3046 | 1.5083 | Subcooled | 0.3953 | 0.060898
-15 | -26.085 | 40 | 2.7579 | 85.98 | 5.3677 | 0.0116 | 0.18581 | 7.6 | 17.6776 | 0.0174 | 0.07285 | 0.3059 | 1.5091 | Subcooled | 0.37966 | 0.060137
-10 | -23.31 | 40 | 2.7579 | 85.4558 | 5.335 | 0.0117 | 0.18741 | 9.14 | 21.2596 | 0.0209 | 0.087504 | 0.3073 | 1.5102 | Subcooled | 0.36488 | 0.05938
-5 | -20.535 | 40 | 2.7579 | 84.9266 | 5.3019 | 0.0118 | 0.18901 | 10.68 | 24.8417 | 0.0243 | 0.10174 | 0.3086 | 1.5113 | Subcooled | 0.35088 | 0.058629
0 | -17.76 | 40 | 2.7579 | 84.3923 | 5.2686 | 0.0118 | 0.18901 | 12.22 | 28.4237 | 0.0277 | 0.11597 | 0.3101 | 1.5126 | Subcooled | 0.33761 | 0.057882
5 | -14.985 | 40 | 2.7579 | 83.8525 | 5.2349 | 0.0119 | 0.19061 | 13.78 | 32.0523 | 0.031 | 0.12979 | 0.3116 | 1.5141 | Subcooled | 0.32501 | 0.05714
10 | -12.21 | 40 | 2.7579 | 83.3068 | 5.2008 | 0.012 | 0.19222 | 15.34 | 35.6808 | 0.0344 | 0.14403 | 0.3131 | 1.5157 | Subcooled | 0.31302 | 0.056402
15 | -9.435 | 40 | 2.7579 | 82.7548 | 5.1664 | 0.0121 | 0.19382 | 16.91 | 39.3327 | 0.0377 | 0.15784 | 0.3147 | 1.5176 | Subcooled | 0.3016 | 0.055667
20 | -6.66 | 40 | 2.7579 | 82.1963 | 5.1315 | 0.0122 | 0.19542 | 18.49 | 43.0077 | 0.041 | 0.17166 | 0.3163 | 1.5197 | Subcooled | 0.2907 | 0.054936
25 | -3.885 | 40 | 2.7579 | 81.6307 | 5.0962 | 0.0123 | 0.19702 | 20.07 | 46.6828 | 0.0443 | 0.18548 | 0.318 | 1.5219 | Subcooled | 0.28029 | 0.054208
30 | -1.11 | 40 | 2.7579 | 0.8479 | 0.052934 | 1.1793 | 18.89 | 107.54 | 250.138 | 0.2233 | 0.93491 | 0.2125 | 1.1759 | Superheated | 0.01069 | 0.006599
35 | 1.665 | 40 | 2.7579 | 0.8361 | 0.052198 | 1.1961 | 19.1591 | 108.6 | 252.6036 | 0.2254 | 0.9437 | 0.2116 | 1.171 | Superheated | 0.01081 | 0.006724
40 | 4.44 | 40 | 2.7579 | 0.8247 | 0.051486 | 1.2126 | 19.4234 | 109.66 | 255.0692 | 0.2275 | 0.9525 | 0.211 | 1.1665 | Superheated | 0.01092 | 0.00685
45 | 7.215 | 40 | 2.7579 | 0.8137 | 0.050799 | 1.2289 | 19.6845 | 110.71 | 257.5115 | 0.2296 | 0.96129 | 0.2107 | 1.1624 | Superheated | 0.01104 | 0.006976
50 | 9.99 | 40 | 2.7579 | 0.8032 | 0.050144 | 1.245 | 19.9424 | 111.76 | 259.9538 | 0.2317 | 0.97008 | 0.2106 | 1.1587 | Superheated | 0.01115 | 0.007103
55 | 12.765 | 40 | 2.7579 | 0.793 | 0.049507 | 1.261 | 20.1987 | 112.82 | 262.4193 | 0.2338 | 0.97887 | 0.2107 | 1.1553 | Superheated | 0.01127 | 0.007229
60 | 15.54 | 40 | 2.7579 | 0.7832 | 0.048895 | 1.2768 | 20.4518 | 113.87 | 264.8616 | 0.2358 | 0.98725 | 0.2109 | 1.1521 | Superheated | 0.01138 | 0.007356
65 | 18.315 | 40 | 2.7579 | 0.7737 | 0.048302 | 1.2925 | 20.7033 | 114.93 | 267.3272 | 0.2378 | 0.99562 | 0.2111 | 1.1492 | Superheated | 0.0115 | 0.007483
70 | 21.09 | 40 | 2.7579 | 0.7645 | 0.047728 | 1.3081 | 20.9531 | 115.98 | 269.7695 | 0.2398 | 1.004 | 0.2115 | 1.1465 | Superheated | 0.01161 | 0.00761
75 | 23.865 | 40 | 2.7579 | 0.7555 | 0.047166 | 1.3236 | 21.2014 | 117.04 | 272.235 | 0.2418 | 1.0124 | 0.212 | 1.1439 | Superheated | 0.01172 | 0.007737
80 | 26.64 | 40 | 2.7579 | 0.7469 | 0.046629 | 1.3389 | 21.4465 | 118.1 | 274.7006 | 0.2438 | 1.0207 | 0.2125 | 1.1415 | Superheated | 0.01184 | 0.007864
85 | 29.415 | 40 | 2.7579 | 0.7385 | 0.046104 | 1.3542 | 21.6916 | 119.17 | 277.1894 | 0.2458 | 1.0291 | 0.2131 | 1.1392 | Superheated | 0.01195 | 0.007991
90 | 32.19 | 40 | 2.7579 | 0.7303 | 0.045592 | 1.3694 | 21.935 | 120.23 | 279.655 | 0.2477 | 1.0371 | 0.2137 | 1.137 | Superheated | 0.01206 | 0.008119
95 | 34.965 | 40 | 2.7579 | 0.7223 | 0.045093 | 1.3845 | 22.1769 | 121.3 | 282.1438 | 0.2497 | 1.0454 | 0.2143 | 1.1349 | Superheated | 0.01217 | 0.008246
100 | 37.74 | 40 | 2.7579 | 0.7146 | 0.044612 | 1.3995 | 22.4172 | 122.38 | 284.6559 | 0.2516 | 1.0534 | 0.215 | 1.133 | Superheated | 0.01229 | 0.008374
105 | 40.515 | 40 | 2.7579 | 0.707 | 0.044138 | 1.4144 | 22.6559 | 123.45 | 287.1447 | 0.2535 | 1.0614 | 0.2157 | 1.1311 | Superheated | 0.0124 | 0.008501
110 | 43.29 | 40 | 2.7579 | 0.6996 | 0.043676 | 1.4293 | 22.8945 | 124.53 | 289.6568 | 0.2554 | 1.0693 | 0.2165 | 1.1293 | Superheated | 0.01251 | 0.008629
115 | 46.065 | 40 | 2.7579 | 0.6925 | 0.043233 | 1.4441 | 23.1316 | 125.62 | 292.1921 | 0.2573 | 1.0773 | 0.2172 | 1.1276 | Superheated | 0.01262 | 0.008756
120 | 48.84 | 40 | 2.7579 | 0.6855 | 0.042796 | 1.4589 | 23.3687 | 126.71 | 294.7275 | 0.2592 | 1.0852 | 0.218 | 1.126 | Superheated | 0.01273 | 0.008884
125 | 51.615 | 40 | 2.7579 | 0.6786 | 0.042365 | 1.4736 | 23.6041 | 127.8 | 297.2628 | 0.2611 | 1.0932 | 0.2188 | 1.1244 | Superheated | 0.01284 | 0.009012
130 | 54.39 | 40 | 2.7579 | 0.672 | 0.041953 | 1.4882 | 23.838 | 128.89 | 299.7981 | 0.2629 | 1.1007 | 0.2196 | 1.1229 | Superheated | 0.01295 | 0.00914
135 | 57.165 | 40 | 2.7579 | 0.6654 | 0.041541 | 1.5028 | 24.0719 | 129.99 | 302.3567 | 0.2648 | 1.1087 | 0.2205 | 1.1215 | Superheated | 0.01306 | 0.009268
140 | 59.94 | 40 | 2.7579 | 0.6591 | 0.041147 | 1.5173 | 24.3041 | 131.1 | 304.9386 | 0.2666 | 1.1162 | 0.2213 | 1.1201 | Superheated | 0.01317 | 0.009395
145 | 62.715 | 40 | 2.7579 | 0.6528 | 0.040754 | 1.5318 | 24.5364 | 132.21 | 307.5205 | 0.2685 | 1.1242 | 0.2222 | 1.1187 | Superheated | 0.01328 | 0.009523
150 | 65.49 | 40 | 2.7579 | 0.6467 | 0.040373 | 1.5463 | 24.7686 | 133.32 | 310.1023 | 0.2703 | 1.1317 | 0.223 | 1.1174 | Superheated | 0.01339 | 0.009651

## Table 10
P=45 psia (34.90 F)
T |  | P |  | ρ |  | v |  | h |  | s |  | Cp/Cv | Quality | μ | k
[F] |  | [psia] |  | [lb/ft^3] |  | [ft^3/lb] |  | [Btu/lb] |  | [Btu/R-lb] |  | [unitless] | [unitless] | [centipoise] | [Btu/h-ft-R]
-50 | -45.51 | 45 | 3.1026 | 89.5381 | 5.5898 | 0.0112 | 0.1794 | -2.94 | -6.8384 | -0.0073 | -0.030564 | 1.505 | Subcooled | 0.51247 | 0.065598
-45 | -42.735 | 45 | 3.1026 | 89.0415 | 5.5588 | 0.0112 | 0.1794 | -1.45 | -3.3727 | -0.0037 | -0.015491 | 1.5053 | Subcooled | 0.48965 | 0.0648
-40 | -39.96 | 45 | 3.1026 | 88.5416 | 5.5276 | 0.0113 | 0.181 | 0.04 | 0.09304 | -0.0001 | -0.00041868 | 1.5057 | Subcooled | 0.46833 | 0.06401
-35 | -37.185 | 45 | 3.1026 | 88.0383 | 5.4962 | 0.0114 | 0.18261 | 1.54 | 3.582 | 0.0035 | 0.014654 | 1.5062 | Subcooled | 0.44837 | 0.063225
-30 | -34.41 | 45 | 3.1026 | 87.5313 | 5.4646 | 0.0114 | 0.18261 | 3.05 | 7.0943 | 0.007 | 0.029308 | 1.5067 | Subcooled | 0.42964 | 0.062447
-25 | -31.635 | 45 | 3.1026 | 87.0203 | 5.4327 | 0.0115 | 0.18421 | 4.56 | 10.6066 | 0.0105 | 0.043961 | 1.5074 | Subcooled | 0.41203 | 0.061675
-20 | -28.86 | 45 | 3.1026 | 86.5053 | 5.4005 | 0.0116 | 0.18581 | 6.08 | 14.1421 | 0.014 | 0.058615 | 1.5081 | Subcooled | 0.39545 | 0.060908
-15 | -26.085 | 45 | 3.1026 | 85.9859 | 5.3681 | 0.0116 | 0.18581 | 7.61 | 17.7009 | 0.0174 | 0.07285 | 1.509 | Subcooled | 0.37981 | 0.060147
-10 | -23.31 | 45 | 3.1026 | 85.4619 | 5.3354 | 0.0117 | 0.18741 | 9.14 | 21.2596 | 0.0209 | 0.087504 | 1.51 | Subcooled | 0.36502 | 0.059391
-5 | -20.535 | 45 | 3.1026 | 84.933 | 5.3023 | 0.0118 | 0.18901 | 10.68 | 24.8417 | 0.0243 | 0.10174 | 1.5112 | Subcooled | 0.35103 | 0.058639
0 | -17.76 | 45 | 3.1026 | 84.3989 | 5.269 | 0.0118 | 0.18901 | 12.23 | 28.447 | 0.0276 | 0.11556 | 1.5125 | Subcooled | 0.33776 | 0.057893
5 | -14.985 | 45 | 3.1026 | 83.8593 | 5.2353 | 0.0119 | 0.19061 | 13.78 | 32.0523 | 0.031 | 0.12979 | 1.5139 | Subcooled | 0.32515 | 0.057151
10 | -12.21 | 45 | 3.1026 | 83.3138 | 5.2013 | 0.012 | 0.19222 | 15.34 | 35.6808 | 0.0343 | 0.14361 | 1.5156 | Subcooled | 0.31316 | 0.056413
15 | -9.435 | 45 | 3.1026 | 82.7622 | 5.1668 | 0.0121 | 0.19382 | 16.91 | 39.3327 | 0.0377 | 0.15784 | 1.5174 | Subcooled | 0.30173 | 0.055679
20 | -6.66 | 45 | 3.1026 | 82.204 | 5.132 | 0.0122 | 0.19542 | 18.49 | 43.0077 | 0.041 | 0.17166 | 1.5195 | Subcooled | 0.29084 | 0.054948
25 | -3.885 | 45 | 3.1026 | 81.6387 | 5.0967 | 0.0122 | 0.19542 | 20.08 | 46.7061 | 0.0443 | 0.18548 | 1.5218 | Subcooled | 0.28042 | 0.05422
30 | -1.11 | 45 | 3.1026 | 81.0659 | 5.0609 | 0.0123 | 0.19702 | 21.67 | 50.4044 | 0.0475 | 0.19887 | 1.5243 | Subcooled | 0.27046 | 0.053495
35 | 1.665 | 45 | 3.1026 | 0.9522 | 0.059446 | 1.0502 | 16.8221 | 108.18 | 251.6267 | 0.2225 | 0.93156 | 1.1816 | Superheated | 0.01079 | 0.006741
40 | 4.44 | 45 | 3.1026 | 0.9386 | 0.058597 | 1.0654 | 17.0656 | 109.25 | 254.1155 | 0.2246 | 0.94036 | 1.1761 | Superheated | 0.01091 | 0.006866
45 | 7.215 | 45 | 3.1026 | 0.9256 | 0.057785 | 1.0804 | 17.3058 | 110.33 | 256.6276 | 0.2268 | 0.94957 | 1.1711 | Superheated | 0.01102 | 0.006991
50 | 9.99 | 45 | 3.1026 | 0.9131 | 0.057005 | 1.0952 | 17.5429 | 111.4 | 259.1164 | 0.2289 | 0.95836 | 1.1667 | Superheated | 0.01114 | 0.007117
55 | 12.765 | 45 | 3.1026 | 0.9011 | 0.056255 | 1.1098 | 17.7768 | 112.46 | 261.582 | 0.231 | 0.96715 | 1.1627 | Superheated | 0.01126 | 0.007243
60 | 15.54 | 45 | 3.1026 | 0.8895 | 0.055531 | 1.1242 | 18.0074 | 113.53 | 264.0708 | 0.233 | 0.97552 | 1.159 | Superheated | 0.01137 | 0.007369
65 | 18.315 | 45 | 3.1026 | 0.8783 | 0.054832 | 1.1385 | 18.2365 | 114.6 | 266.5596 | 0.2351 | 0.98432 | 1.1556 | Superheated | 0.01149 | 0.007495
70 | 21.09 | 45 | 3.1026 | 0.8675 | 0.054158 | 1.1527 | 18.4639 | 115.67 | 269.0484 | 0.2371 | 0.99269 | 1.1524 | Superheated | 0.0116 | 0.007622
75 | 23.865 | 45 | 3.1026 | 0.8571 | 0.053509 | 1.1667 | 18.6882 | 116.74 | 271.5372 | 0.2391 | 1.0011 | 1.1494 | Superheated | 0.01172 | 0.007748
80 | 26.64 | 45 | 3.1026 | 0.847 | 0.052878 | 1.1807 | 18.9125 | 117.81 | 274.0261 | 0.2411 | 1.0094 | 1.1467 | Superheated | 0.01183 | 0.007875
85 | 29.415 | 45 | 3.1026 | 0.8371 | 0.05226 | 1.1945 | 19.1335 | 118.88 | 276.5149 | 0.2431 | 1.0178 | 1.1441 | Superheated | 0.01194 | 0.008002
90 | 32.19 | 45 | 3.1026 | 0.8276 | 0.051667 | 1.2083 | 19.3545 | 119.96 | 279.027 | 0.245 | 1.0258 | 1.1416 | Superheated | 0.01206 | 0.008129
95 | 34.965 | 45 | 3.1026 | 0.8184 | 0.051093 | 1.222 | 19.574 | 121.04 | 281.539 | 0.247 | 1.0341 | 1.1393 | Superheated | 0.01217 | 0.008256
100 | 37.74 | 45 | 3.1026 | 0.8094 | 0.050531 | 1.2356 | 19.7918 | 122.12 | 284.0511 | 0.2489 | 1.0421 | 1.1371 | Superheated | 0.01228 | 0.008383
105 | 40.515 | 45 | 3.1026 | 0.8006 | 0.049981 | 1.2491 | 20.0081 | 123.2 | 286.5632 | 0.2509 | 1.0505 | 1.135 | Superheated | 0.01239 | 0.008511
110 | 43.29 | 45 | 3.1026 | 0.7921 | 0.049451 | 1.2625 | 20.2227 | 124.29 | 289.0985 | 0.2528 | 1.0584 | 1.1331 | Superheated | 0.0125 | 0.008638
115 | 46.065 | 45 | 3.1026 | 0.7838 | 0.048932 | 1.2759 | 20.4374 | 125.38 | 291.6339 | 0.2547 | 1.0664 | 1.1312 | Superheated | 0.01262 | 0.008765
120 | 48.84 | 45 | 3.1026 | 0.7757 | 0.048427 | 1.2892 | 20.6504 | 126.47 | 294.1692 | 0.2566 | 1.0743 | 1.1294 | Superheated | 0.01273 | 0.008893
125 | 51.615 | 45 | 3.1026 | 0.7678 | 0.047934 | 1.3025 | 20.8634 | 127.57 | 296.7278 | 0.2585 | 1.0823 | 1.1276 | Superheated | 0.01284 | 0.00902
130 | 54.39 | 45 | 3.1026 | 0.7601 | 0.047453 | 1.3157 | 21.0749 | 128.67 | 299.2864 | 0.2604 | 1.0902 | 1.126 | Superheated | 0.01295 | 0.009148
135 | 57.165 | 45 | 3.1026 | 0.7526 | 0.046985 | 1.3288 | 21.2847 | 129.78 | 301.8683 | 0.2622 | 1.0978 | 1.1244 | Superheated | 0.01306 | 0.009276
140 | 59.94 | 45 | 3.1026 | 0.7452 | 0.046523 | 1.3419 | 21.4946 | 130.89 | 304.4501 | 0.2641 | 1.1057 | 1.1229 | Superheated | 0.01317 | 0.009403
145 | 62.715 | 45 | 3.1026 | 0.738 | 0.046073 | 1.355 | 21.7044 | 132 | 307.032 | 0.2659 | 1.1133 | 1.1214 | Superheated | 0.01328 | 0.009531
150 | 65.49 | 45 | 3.1026 | 0.731 | 0.045636 | 1.368 | 21.9126 | 133.12 | 309.6371 | 0.2678 | 1.1212 | 1.12 | Superheated | 0.01339 | 0.009659

## Table 11
P=50 psia (40.27 F)
T |  | P |  | ρ |  | v |  | h |  | s |  | Cp | Cp/Cv | Quality | μ | k
[F] |  | [psia] |  | [lb/ft^3] |  | [ft^3/lb] |  | [Btu/lb] |  | [Btu/R-lb] |  | [Btu/R-lb] | [unitless] | [unitless] | [centipoise] | [Btu/h-ft-R]
-50 | -45.51 | 50 | 3.4473 | 89.5427 | 5.5901 | 0.0112 | 0.1794 | -2.94 | -6.8384 | -0.0073 | -0.030564 | 0.2975 | 1.5049 | Subcooled | 0.51265 | 0.065606
-45 | -42.735 | 50 | 3.4473 | 89.0463 | 5.5591 | 0.0112 | 0.1794 | -1.45 | -3.3727 | -0.0037 | -0.015491 | 0.2986 | 1.5052 | Subcooled | 0.48983 | 0.064809
-40 | -39.96 | 50 | 3.4473 | 88.5466 | 5.5279 | 0.0113 | 0.181 | 0.05 | 0.1163 | -0.0001 | -0.00041868 | 0.2997 | 1.5056 | Subcooled | 0.4685 | 0.064019
-35 | -37.185 | 50 | 3.4473 | 88.0434 | 5.4965 | 0.0114 | 0.18261 | 1.55 | 3.6053 | 0.0035 | 0.014654 | 0.3009 | 1.5061 | Subcooled | 0.44853 | 0.063234
-30 | -34.41 | 50 | 3.4473 | 87.5366 | 5.4649 | 0.0114 | 0.18261 | 3.06 | 7.1176 | 0.007 | 0.029308 | 0.3021 | 1.5066 | Subcooled | 0.4298 | 0.062456
-25 | -31.635 | 50 | 3.4473 | 87.0258 | 5.433 | 0.0115 | 0.18421 | 4.57 | 10.6298 | 0.0105 | 0.043961 | 0.3033 | 1.5073 | Subcooled | 0.41219 | 0.061684
-20 | -28.86 | 50 | 3.4473 | 86.511 | 5.4009 | 0.0116 | 0.18581 | 6.09 | 14.1653 | 0.014 | 0.058615 | 0.3046 | 1.508 | Subcooled | 0.39561 | 0.060918
-15 | -26.085 | 50 | 3.4473 | 85.9918 | 5.3684 | 0.0116 | 0.18581 | 7.61 | 17.7009 | 0.0174 | 0.07285 | 0.3059 | 1.5089 | Subcooled | 0.37996 | 0.060157
-10 | -23.31 | 50 | 3.4473 | 85.468 | 5.3357 | 0.0117 | 0.18741 | 9.15 | 21.2829 | 0.0208 | 0.087085 | 0.3072 | 1.5099 | Subcooled | 0.36517 | 0.059401
-5 | -20.535 | 50 | 3.4473 | 84.9393 | 5.3027 | 0.0118 | 0.18901 | 10.69 | 24.8649 | 0.0242 | 0.10132 | 0.3086 | 1.511 | Subcooled | 0.35117 | 0.05865
0 | -17.76 | 50 | 3.4473 | 84.4054 | 5.2694 | 0.0118 | 0.18901 | 12.23 | 28.447 | 0.0276 | 0.11556 | 0.31 | 1.5123 | Subcooled | 0.3379 | 0.057904
5 | -14.985 | 50 | 3.4473 | 83.8661 | 5.2357 | 0.0119 | 0.19061 | 13.79 | 32.0755 | 0.031 | 0.12979 | 0.3115 | 1.5138 | Subcooled | 0.32529 | 0.057162
10 | -12.21 | 50 | 3.4473 | 83.3209 | 5.2017 | 0.012 | 0.19222 | 15.35 | 35.7041 | 0.0343 | 0.14361 | 0.313 | 1.5154 | Subcooled | 0.31329 | 0.056424
15 | -9.435 | 50 | 3.4473 | 82.7696 | 5.1673 | 0.0121 | 0.19382 | 16.92 | 39.3559 | 0.0377 | 0.15784 | 0.3146 | 1.5173 | Subcooled | 0.30187 | 0.05569
20 | -6.66 | 50 | 3.4473 | 82.2116 | 5.1325 | 0.0122 | 0.19542 | 18.49 | 43.0077 | 0.041 | 0.17166 | 0.3162 | 1.5193 | Subcooled | 0.29097 | 0.05496
25 | -3.885 | 50 | 3.4473 | 81.6467 | 5.0972 | 0.0122 | 0.19542 | 20.08 | 46.7061 | 0.0442 | 0.18506 | 0.3179 | 1.5216 | Subcooled | 0.28055 | 0.054232
30 | -1.11 | 50 | 3.4473 | 81.0743 | 5.0614 | 0.0123 | 0.19702 | 21.67 | 50.4044 | 0.0475 | 0.19887 | 0.3197 | 1.5241 | Subcooled | 0.27059 | 0.053508
35 | 1.665 | 50 | 3.4473 | 80.4938 | 5.0252 | 0.0124 | 0.19862 | 23.28 | 54.1493 | 0.0508 | 0.21269 | 0.3216 | 1.5269 | Subcooled | 0.26104 | 0.052786
40 | 4.44 | 50 | 3.4473 | 79.9049 | 4.9884 | 0.0125 | 0.20023 | 24.89 | 57.8941 | 0.054 | 0.22609 | 0.3235 | 1.53 | Subcooled | 0.25188 | 0.052066
45 | 7.215 | 50 | 3.4473 | 1.0403 | 0.064946 | 0.9612 | 15.3965 | 109.93 | 255.6972 | 0.2241 | 0.93826 | 0.2183 | 1.1808 | Superheated | 0.01101 | 0.007008
50 | 9.99 | 50 | 3.4473 | 1.0257 | 0.064034 | 0.975 | 15.6175 | 111.02 | 258.2325 | 0.2263 | 0.94747 | 0.2174 | 1.1755 | Superheated | 0.01113 | 0.007133
55 | 12.765 | 50 | 3.4473 | 1.0116 | 0.063154 | 0.9885 | 15.8338 | 112.1 | 260.7446 | 0.2284 | 0.95627 | 0.2167 | 1.1707 | Superheated | 0.01124 | 0.007258
60 | 15.54 | 50 | 3.4473 | 0.9981 | 0.062311 | 1.0019 | 16.0484 | 113.19 | 263.2799 | 0.2305 | 0.96506 | 0.2164 | 1.1664 | Superheated | 0.01136 | 0.007383
65 | 18.315 | 50 | 3.4473 | 0.9851 | 0.0615 | 1.0151 | 16.2599 | 114.27 | 265.792 | 0.2325 | 0.97343 | 0.2162 | 1.1624 | Superheated | 0.01148 | 0.007509
70 | 21.09 | 50 | 3.4473 | 0.9726 | 0.060719 | 1.0282 | 16.4697 | 115.35 | 268.3041 | 0.2346 | 0.98222 | 0.2162 | 1.1587 | Superheated | 0.01159 | 0.007635
75 | 23.865 | 50 | 3.4473 | 0.9605 | 0.059964 | 1.0411 | 16.6763 | 116.43 | 270.8162 | 0.2366 | 0.9906 | 0.2163 | 1.1554 | Superheated | 0.01171 | 0.007761
80 | 26.64 | 50 | 3.4473 | 0.9488 | 0.059233 | 1.054 | 16.883 | 117.51 | 273.3283 | 0.2386 | 0.99897 | 0.2165 | 1.1522 | Superheated | 0.01182 | 0.007887
85 | 29.415 | 50 | 3.4473 | 0.9375 | 0.058528 | 1.0667 | 17.0864 | 118.59 | 275.8403 | 0.2406 | 1.0073 | 0.2168 | 1.1493 | Superheated | 0.01193 | 0.008013
90 | 32.19 | 50 | 3.4473 | 0.9265 | 0.057841 | 1.0793 | 17.2882 | 119.68 | 278.3757 | 0.2426 | 1.0157 | 0.2172 | 1.1465 | Superheated | 0.01205 | 0.00814
95 | 34.965 | 50 | 3.4473 | 0.9159 | 0.057179 | 1.0919 | 17.4901 | 120.77 | 280.911 | 0.2446 | 1.0241 | 0.2176 | 1.1439 | Superheated | 0.01216 | 0.008267
100 | 37.74 | 50 | 3.4473 | 0.9055 | 0.05653 | 1.1043 | 17.6887 | 121.85 | 283.4231 | 0.2465 | 1.032 | 0.2181 | 1.1415 | Superheated | 0.01228 | 0.008394
105 | 40.515 | 50 | 3.4473 | 0.8955 | 0.055906 | 1.1167 | 17.8873 | 122.95 | 285.9817 | 0.2485 | 1.0404 | 0.2187 | 1.1392 | Superheated | 0.01239 | 0.008521
110 | 43.29 | 50 | 3.4473 | 0.8857 | 0.055294 | 1.129 | 18.0843 | 124.04 | 288.517 | 0.2504 | 1.0484 | 0.2193 | 1.137 | Superheated | 0.0125 | 0.008648
115 | 46.065 | 50 | 3.4473 | 0.8762 | 0.054701 | 1.1412 | 18.2797 | 125.14 | 291.0756 | 0.2523 | 1.0563 | 0.2199 | 1.1349 | Superheated | 0.01261 | 0.008775
120 | 48.84 | 50 | 3.4473 | 0.867 | 0.054127 | 1.1534 | 18.4752 | 126.24 | 293.6342 | 0.2542 | 1.0643 | 0.2205 | 1.1329 | Superheated | 0.01272 | 0.008902
125 | 51.615 | 50 | 3.4473 | 0.858 | 0.053565 | 1.1655 | 18.669 | 127.35 | 296.2161 | 0.2561 | 1.0722 | 0.2212 | 1.131 | Superheated | 0.01283 | 0.00903
130 | 54.39 | 50 | 3.4473 | 0.8492 | 0.053015 | 1.1776 | 18.8628 | 128.45 | 298.7747 | 0.258 | 1.0802 | 0.2219 | 1.1292 | Superheated | 0.01295 | 0.009157
135 | 57.165 | 50 | 3.4473 | 0.8406 | 0.052478 | 1.1896 | 19.055 | 129.56 | 301.3566 | 0.2599 | 1.0881 | 0.2227 | 1.1275 | Superheated | 0.01306 | 0.009284
140 | 59.94 | 50 | 3.4473 | 0.8323 | 0.05196 | 1.2015 | 19.2456 | 130.68 | 303.9617 | 0.2618 | 1.0961 | 0.2234 | 1.1258 | Superheated | 0.01317 | 0.009412
145 | 62.715 | 50 | 3.4473 | 0.8241 | 0.051448 | 1.2134 | 19.4362 | 131.8 | 306.5668 | 0.2636 | 1.1036 | 0.2242 | 1.1242 | Superheated | 0.01328 | 0.009539
150 | 65.49 | 50 | 3.4473 | 0.8162 | 0.050955 | 1.2253 | 19.6269 | 132.92 | 309.1719 | 0.2655 | 1.1116 | 0.225 | 1.1227 | Superheated | 0.01339 | 0.009667

## Table 12
P=60 psia (49.88 F)
T |  | P |  | ρ |  | v |  | h |  | s |  | Cp | Cp/Cv | Quality | μ | k
[F] |  | [psia] |  | [lb/ft^3] |  | [ft^3/lb] |  | [Btu/lb] |  | [Btu/R-lb] |  | [Btu/R-lb] | [unitless] | [unitless] | [centipoise] | [Btu/h-ft-R]
-50 | -45.51 | 60 | 4.1368 | 89.552 | 5.5907 | 0.0112 | 0.1794 | -2.93 | -6.8152 | -0.0073 | -0.030564 | 0.2974 | 1.5047 | Subcooled | 0.51303 | 0.065624
-45 | -42.735 | 60 | 4.1368 | 89.0559 | 5.5597 | 0.0112 | 0.1794 | -1.44 | -3.3494 | -0.0037 | -0.015491 | 0.2985 | 1.505 | Subcooled | 0.49019 | 0.064827
-40 | -39.96 | 60 | 4.1368 | 88.5565 | 5.5286 | 0.0113 | 0.181 | 0.06 | 0.13956 | -0.0001 | -0.00041868 | 0.2997 | 1.5054 | Subcooled | 0.46885 | 0.064037
-35 | -37.185 | 60 | 4.1368 | 88.0536 | 5.4972 | 0.0114 | 0.18261 | 1.56 | 3.6286 | 0.0034 | 0.014235 | 0.3008 | 1.5058 | Subcooled | 0.44887 | 0.063253
-30 | -34.41 | 60 | 4.1368 | 87.5471 | 5.4655 | 0.0114 | 0.18261 | 3.07 | 7.1408 | 0.007 | 0.029308 | 0.302 | 1.5064 | Subcooled | 0.43012 | 0.062475
-25 | -31.635 | 60 | 4.1368 | 87.0368 | 5.4337 | 0.0115 | 0.18421 | 4.58 | 10.6531 | 0.0105 | 0.043961 | 0.3033 | 1.507 | Subcooled | 0.4125 | 0.061703
-20 | -28.86 | 60 | 4.1368 | 86.5223 | 5.4016 | 0.0116 | 0.18581 | 6.1 | 14.1886 | 0.0139 | 0.058197 | 0.3045 | 1.5078 | Subcooled | 0.39591 | 0.060937
-15 | -26.085 | 60 | 4.1368 | 86.0035 | 5.3692 | 0.0116 | 0.18581 | 7.62 | 17.7241 | 0.0174 | 0.07285 | 0.3058 | 1.5086 | Subcooled | 0.38026 | 0.060177
-10 | -23.31 | 60 | 4.1368 | 85.4801 | 5.3365 | 0.0117 | 0.18741 | 9.16 | 21.3062 | 0.0208 | 0.087085 | 0.3072 | 1.5096 | Subcooled | 0.36546 | 0.059421
-5 | -20.535 | 60 | 4.1368 | 84.9519 | 5.3035 | 0.0118 | 0.18901 | 10.7 | 24.8882 | 0.0242 | 0.10132 | 0.3085 | 1.5108 | Subcooled | 0.35146 | 0.058671
0 | -17.76 | 60 | 4.1368 | 84.4185 | 5.2702 | 0.0118 | 0.18901 | 12.24 | 28.4702 | 0.0276 | 0.11556 | 0.31 | 1.512 | Subcooled | 0.33818 | 0.057925
5 | -14.985 | 60 | 4.1368 | 83.8797 | 5.2366 | 0.0119 | 0.19061 | 13.8 | 32.0988 | 0.031 | 0.12979 | 0.3114 | 1.5135 | Subcooled | 0.32556 | 0.057184
10 | -12.21 | 60 | 4.1368 | 83.3351 | 5.2026 | 0.012 | 0.19222 | 15.36 | 35.7274 | 0.0343 | 0.14361 | 0.313 | 1.5151 | Subcooled | 0.31356 | 0.056446
15 | -9.435 | 60 | 4.1368 | 82.7843 | 5.1682 | 0.0121 | 0.19382 | 16.93 | 39.3792 | 0.0376 | 0.15742 | 0.3145 | 1.5169 | Subcooled | 0.30213 | 0.055713
20 | -6.66 | 60 | 4.1368 | 82.2269 | 5.1334 | 0.0122 | 0.19542 | 18.5 | 43.031 | 0.0409 | 0.17124 | 0.3162 | 1.5189 | Subcooled | 0.29123 | 0.054983
25 | -3.885 | 60 | 4.1368 | 81.6626 | 5.0982 | 0.0122 | 0.19542 | 20.09 | 46.7293 | 0.0442 | 0.18506 | 0.3179 | 1.5212 | Subcooled | 0.28081 | 0.054256
30 | -1.11 | 60 | 4.1368 | 81.0909 | 5.0625 | 0.0123 | 0.19702 | 21.68 | 50.4277 | 0.0475 | 0.19887 | 0.3196 | 1.5237 | Subcooled | 0.27084 | 0.053532
35 | 1.665 | 60 | 4.1368 | 80.5112 | 5.0263 | 0.0124 | 0.19862 | 23.28 | 54.1493 | 0.0507 | 0.21227 | 0.3215 | 1.5265 | Subcooled | 0.2613 | 0.052811
40 | 4.44 | 60 | 4.1368 | 79.9231 | 4.9896 | 0.0125 | 0.20023 | 24.9 | 57.9174 | 0.054 | 0.22609 | 0.3234 | 1.5295 | Subcooled | 0.25213 | 0.052092
45 | 7.215 | 60 | 4.1368 | 79.3258 | 4.9523 | 0.0126 | 0.20183 | 26.52 | 61.6855 | 0.0572 | 0.23948 | 0.3254 | 1.5329 | Subcooled | 0.24333 | 0.051374
50 | 9.99 | 60 | 4.1368 | 1.2594 | 0.078624 | 0.794 | 12.7183 | 110.22 | 256.3717 | 0.2215 | 0.92738 | 0.2258 | 1.1958 | Superheated | 0.0111 | 0.00717
55 | 12.765 | 60 | 4.1368 | 1.2406 | 0.07745 | 0.8061 | 12.9121 | 111.34 | 258.9768 | 0.2237 | 0.93659 | 0.2242 | 1.1891 | Superheated | 0.01122 | 0.007293
60 | 15.54 | 60 | 4.1368 | 1.2226 | 0.076327 | 0.8179 | 13.1011 | 112.46 | 261.582 | 0.2259 | 0.9458 | 0.223 | 1.1831 | Superheated | 0.01134 | 0.007416
65 | 18.315 | 60 | 4.1368 | 1.2055 | 0.075259 | 0.8295 | 13.2869 | 113.58 | 264.1871 | 0.228 | 0.95459 | 0.2221 | 1.1777 | Superheated | 0.01146 | 0.00754
70 | 21.09 | 60 | 4.1368 | 1.189 | 0.074229 | 0.841 | 13.4711 | 114.68 | 266.7457 | 0.2301 | 0.96338 | 0.2215 | 1.1728 | Superheated | 0.01157 | 0.007664
75 | 23.865 | 60 | 4.1368 | 1.1732 | 0.073243 | 0.8524 | 13.6537 | 115.79 | 269.3275 | 0.2322 | 0.97217 | 0.2212 | 1.1684 | Superheated | 0.01169 | 0.007789
80 | 26.64 | 60 | 4.1368 | 1.158 | 0.072294 | 0.8636 | 13.8331 | 116.9 | 271.9094 | 0.2342 | 0.98055 | 0.221 | 1.1644 | Superheated | 0.01181 | 0.007914
85 | 29.415 | 60 | 4.1368 | 1.1433 | 0.071376 | 0.8746 | 14.0093 | 118 | 274.468 | 0.2363 | 0.98934 | 0.221 | 1.1606 | Superheated | 0.01192 | 0.008039
90 | 32.19 | 60 | 4.1368 | 1.1292 | 0.070496 | 0.8856 | 14.1855 | 119.11 | 277.0499 | 0.2383 | 0.99771 | 0.2211 | 1.1571 | Superheated | 0.01204 | 0.008165
95 | 34.965 | 60 | 4.1368 | 1.1155 | 0.06964 | 0.8965 | 14.3601 | 120.21 | 279.6085 | 0.2403 | 1.0061 | 0.2213 | 1.1539 | Superheated | 0.01215 | 0.008291
100 | 37.74 | 60 | 4.1368 | 1.1022 | 0.06881 | 0.9073 | 14.5331 | 121.32 | 282.1903 | 0.2423 | 1.0145 | 0.2215 | 1.1508 | Superheated | 0.01227 | 0.008417
105 | 40.515 | 60 | 4.1368 | 1.0894 | 0.068011 | 0.9179 | 14.7029 | 122.43 | 284.7722 | 0.2442 | 1.0224 | 0.2219 | 1.148 | Superheated | 0.01238 | 0.008543
110 | 43.29 | 60 | 4.1368 | 1.0769 | 0.067231 | 0.9286 | 14.8743 | 123.54 | 287.354 | 0.2462 | 1.0308 | 0.2223 | 1.1453 | Superheated | 0.01249 | 0.008669
115 | 46.065 | 60 | 4.1368 | 1.0649 | 0.066481 | 0.9391 | 15.0425 | 124.65 | 289.9359 | 0.2481 | 1.0387 | 0.2227 | 1.1428 | Superheated | 0.01261 | 0.008796
120 | 48.84 | 60 | 4.1368 | 1.0531 | 0.065745 | 0.9496 | 15.2107 | 125.77 | 292.541 | 0.2501 | 1.0471 | 0.2232 | 1.1404 | Superheated | 0.01272 | 0.008922
125 | 51.615 | 60 | 4.1368 | 1.0417 | 0.065033 | 0.9599 | 15.3757 | 126.88 | 295.1229 | 0.252 | 1.0551 | 0.2238 | 1.1381 | Superheated | 0.01283 | 0.009049
130 | 54.39 | 60 | 4.1368 | 1.0306 | 0.06434 | 0.9703 | 15.5423 | 128 | 297.728 | 0.2539 | 1.063 | 0.2244 | 1.136 | Superheated | 0.01294 | 0.009176
135 | 57.165 | 60 | 4.1368 | 1.0198 | 0.063666 | 0.9806 | 15.7073 | 129.13 | 300.3564 | 0.2558 | 1.071 | 0.225 | 1.1339 | Superheated | 0.01306 | 0.009303
140 | 59.94 | 60 | 4.1368 | 1.0093 | 0.06301 | 0.9908 | 15.8706 | 130.25 | 302.9615 | 0.2577 | 1.0789 | 0.2256 | 1.1319 | Superheated | 0.01317 | 0.00943
145 | 62.715 | 60 | 4.1368 | 0.999 | 0.062367 | 1.001 | 16.034 | 131.38 | 305.5899 | 0.2596 | 1.0869 | 0.2263 | 1.1301 | Superheated | 0.01328 | 0.009557
150 | 65.49 | 60 | 4.1368 | 0.989 | 0.061743 | 1.0111 | 16.1958 | 132.52 | 308.2415 | 0.2614 | 1.0944 | 0.227 | 1.1283 | Superheated | 0.01339 | 0.009684

## Table 13
P=70 psia (58.34 F)
T |  | P |  | ρ |  | v |  | h |  | s |  | Cp | Cp/Cv | Quality | μ | k
[F] |  | [psia] |  | [lb/ft^3] |  | [ft^3/lb] |  | [Btu/lb] |  | [Btu/R-lb] |  | [Btu/R-lb] | [unitless] | [unitless] | [centipoise] | [Btu/h-ft-R]
-50 | -45.51 | 70 | 4.8263 | 89.5613 | 5.5913 | 0.0112 | 0.1794 | -2.92 | -6.7919 | -0.0073 | -0.030564 | 0.2974 | 1.5045 | Subcooled | 0.5134 | 0.065641
-45 | -42.735 | 70 | 4.8263 | 89.0654 | 5.5603 | 0.0112 | 0.1794 | -1.43 | -3.3262 | -0.0037 | -0.015491 | 0.2985 | 1.5048 | Subcooled | 0.49054 | 0.064845
-40 | -39.96 | 70 | 4.8263 | 88.5664 | 5.5292 | 0.0113 | 0.181 | 0.07 | 0.16282 | -0.0001 | -0.00041868 | 0.2996 | 1.5052 | Subcooled | 0.46919 | 0.064055
-35 | -37.185 | 70 | 4.8263 | 88.0639 | 5.4978 | 0.0114 | 0.18261 | 1.57 | 3.6518 | 0.0034 | 0.014235 | 0.3008 | 1.5056 | Subcooled | 0.4492 | 0.063271
-30 | -34.41 | 70 | 4.8263 | 87.5577 | 5.4662 | 0.0114 | 0.18261 | 3.08 | 7.1641 | 0.0069 | 0.028889 | 0.302 | 1.5062 | Subcooled | 0.43045 | 0.062494
-25 | -31.635 | 70 | 4.8263 | 87.0477 | 5.4344 | 0.0115 | 0.18421 | 4.59 | 10.6763 | 0.0104 | 0.043543 | 0.3032 | 1.5068 | Subcooled | 0.41282 | 0.061722
-20 | -28.86 | 70 | 4.8263 | 86.5336 | 5.4023 | 0.0116 | 0.18581 | 6.11 | 14.2119 | 0.0139 | 0.058197 | 0.3045 | 1.5075 | Subcooled | 0.39622 | 0.060957
-15 | -26.085 | 70 | 4.8263 | 86.0152 | 5.3699 | 0.0116 | 0.18581 | 7.63 | 17.7474 | 0.0174 | 0.07285 | 0.3058 | 1.5084 | Subcooled | 0.38056 | 0.060197
-10 | -23.31 | 70 | 4.8263 | 85.4923 | 5.3373 | 0.0117 | 0.18741 | 9.17 | 21.3294 | 0.0208 | 0.087085 | 0.3071 | 1.5094 | Subcooled | 0.36575 | 0.059442
-5 | -20.535 | 70 | 4.8263 | 84.9645 | 5.3043 | 0.0118 | 0.18901 | 10.71 | 24.9115 | 0.0242 | 0.10132 | 0.3085 | 1.5105 | Subcooled | 0.35174 | 0.058692
0 | -17.76 | 70 | 4.8263 | 84.4316 | 5.271 | 0.0118 | 0.18901 | 12.25 | 28.4935 | 0.0276 | 0.11556 | 0.3099 | 1.5118 | Subcooled | 0.33846 | 0.057946
5 | -14.985 | 70 | 4.8263 | 83.8933 | 5.2374 | 0.0119 | 0.19061 | 13.8 | 32.0988 | 0.0309 | 0.12937 | 0.3114 | 1.5132 | Subcooled | 0.32584 | 0.057205
10 | -12.21 | 70 | 4.8263 | 83.3492 | 5.2035 | 0.012 | 0.19222 | 15.37 | 35.7506 | 0.0343 | 0.14361 | 0.3129 | 1.5148 | Subcooled | 0.31383 | 0.056468
15 | -9.435 | 70 | 4.8263 | 82.799 | 5.1691 | 0.0121 | 0.19382 | 16.93 | 39.3792 | 0.0376 | 0.15742 | 0.3145 | 1.5166 | Subcooled | 0.3024 | 0.055736
20 | -6.66 | 70 | 4.8263 | 82.2422 | 5.1344 | 0.0122 | 0.19542 | 18.51 | 43.0543 | 0.0409 | 0.17124 | 0.3161 | 1.5186 | Subcooled | 0.29149 | 0.055006
25 | -3.885 | 70 | 4.8263 | 81.6786 | 5.0992 | 0.0122 | 0.19542 | 20.09 | 46.7293 | 0.0442 | 0.18506 | 0.3178 | 1.5208 | Subcooled | 0.28107 | 0.05428
30 | -1.11 | 70 | 4.8263 | 81.1075 | 5.0635 | 0.0123 | 0.19702 | 21.69 | 50.4509 | 0.0475 | 0.19887 | 0.3195 | 1.5233 | Subcooled | 0.2711 | 0.053557
35 | 1.665 | 70 | 4.8263 | 80.5286 | 5.0274 | 0.0124 | 0.19862 | 23.29 | 54.1725 | 0.0507 | 0.21227 | 0.3214 | 1.526 | Subcooled | 0.26155 | 0.052836
40 | 4.44 | 70 | 4.8263 | 79.9412 | 4.9907 | 0.0125 | 0.20023 | 24.9 | 57.9174 | 0.054 | 0.22609 | 0.3233 | 1.5291 | Subcooled | 0.25239 | 0.052118
45 | 7.215 | 70 | 4.8263 | 79.3448 | 4.9535 | 0.0126 | 0.20183 | 26.52 | 61.6855 | 0.0572 | 0.23948 | 0.3253 | 1.5324 | Subcooled | 0.24358 | 0.051401
50 | 9.99 | 70 | 4.8263 | 78.7387 | 4.9156 | 0.0127 | 0.20343 | 28.15 | 65.4769 | 0.0604 | 0.25288 | 0.3274 | 1.5362 | Subcooled | 0.23511 | 0.050685
55 | 12.765 | 70 | 4.8263 | 78.1221 | 4.8771 | 0.0128 | 0.20503 | 29.8 | 69.3148 | 0.0636 | 0.26628 | 0.3296 | 1.5403 | Subcooled | 0.22696 | 0.049971
60 | 15.54 | 70 | 4.8263 |  | 0 | 0.6857 | 10.9835 | 111.69 | 259.7909 | 0.2217 | 0.92821 | 0.2311 | 1.2031 | Superheated | 0.01132 | 0.007456
65 | 18.315 | 70 | 4.8263 |  | 0 | 0.6963 | 11.1533 | 112.84 | 262.4658 | 0.2239 | 0.93742 | 0.2293 | 1.1958 | Superheated | 0.01144 | 0.007578
70 | 21.09 | 70 | 4.8263 |  | 0 | 0.7068 | 11.3215 | 113.99 | 265.1407 | 0.2261 | 0.94664 | 0.2279 | 1.1893 | Superheated | 0.01156 | 0.0077
75 | 23.865 | 70 | 4.8263 |  | 0 | 0.717 | 11.4849 | 115.12 | 267.7691 | 0.2282 | 0.95543 | 0.2269 | 1.1834 | Superheated | 0.01167 | 0.007822
80 | 26.64 | 70 | 4.8263 |  | 0 | 0.7271 | 11.6467 | 116.26 | 270.4208 | 0.2303 | 0.96422 | 0.2262 | 1.1782 | Superheated | 0.01179 | 0.007945
85 | 29.415 | 70 | 4.8263 |  | 0 | 0.737 | 11.8053 | 117.39 | 273.0491 | 0.2324 | 0.97301 | 0.2257 | 1.1734 | Superheated | 0.01191 | 0.008069
90 | 32.19 | 70 | 4.8263 |  | 0 | 0.7469 | 11.9638 | 118.51 | 275.6543 | 0.2345 | 0.9818 | 0.2254 | 1.169 | Superheated | 0.01203 | 0.008193
95 | 34.965 | 70 | 4.8263 |  | 0 | 0.7566 | 12.1192 | 119.64 | 278.2826 | 0.2365 | 0.99018 | 0.2253 | 1.1649 | Superheated | 0.01214 | 0.008318
100 | 37.74 | 70 | 4.8263 |  | 0 | 0.7662 | 12.273 | 120.77 | 280.911 | 0.2385 | 0.99855 | 0.2253 | 1.1612 | Superheated | 0.01226 | 0.008443
105 | 40.515 | 70 | 4.8263 |  | 0 | 0.7757 | 12.4252 | 121.89 | 283.5161 | 0.2405 | 1.0069 | 0.2254 | 1.1577 | Superheated | 0.01237 | 0.008568
110 | 43.29 | 70 | 4.8263 |  | 0 | 0.7851 | 12.5757 | 123.02 | 286.1445 | 0.2425 | 1.0153 | 0.2256 | 1.1544 | Superheated | 0.01249 | 0.008693
115 | 46.065 | 70 | 4.8263 |  | 0 | 0.7945 | 12.7263 | 124.15 | 288.7729 | 0.2445 | 1.0237 | 0.2258 | 1.1514 | Superheated | 0.0126 | 0.008819
120 | 48.84 | 70 | 4.8263 |  | 0 | 0.8037 | 12.8737 | 125.28 | 291.4013 | 0.2465 | 1.032 | 0.2262 | 1.1485 | Superheated | 0.01272 | 0.008945
125 | 51.615 | 70 | 4.8263 |  | 0 | 0.8129 | 13.021 | 126.41 | 294.0297 | 0.2484 | 1.04 | 0.2265 | 1.1458 | Superheated | 0.01283 | 0.009071
130 | 54.39 | 70 | 4.8263 |  | 0 | 0.8221 | 13.1684 | 127.54 | 296.658 | 0.2503 | 1.048 | 0.227 | 1.1432 | Superheated | 0.01294 | 0.009197
135 | 57.165 | 70 | 4.8263 |  | 0 | 0.8311 | 13.3126 | 128.68 | 299.3097 | 0.2522 | 1.0559 | 0.2275 | 1.1408 | Superheated | 0.01306 | 0.009323
140 | 59.94 | 70 | 4.8263 |  | 0 | 0.8401 | 13.4567 | 129.82 | 301.9613 | 0.2542 | 1.0643 | 0.228 | 1.1385 | Superheated | 0.01317 | 0.00945
145 | 62.715 | 70 | 4.8263 |  | 0 | 0.8491 | 13.6009 | 130.96 | 304.613 | 0.256 | 1.0718 | 0.2286 | 1.1363 | Superheated | 0.01328 | 0.009576
150 | 65.49 | 70 | 4.8263 |  | 0 | 0.858 | 13.7434 | 132.1 | 307.2646 | 0.2579 | 1.0798 | 0.2291 | 1.1342 | Superheated | 0.01339 | 0.009703

## Table 14
P=80 psia (65.92 F)
T |  | P |  | ρ |  | v |  | h |  | s |  | Cp | Cp/Cv | Quality | μ | k
[F] |  | [psia] |  | [lb/ft^3] |  | [ft^3/lb] |  | [Btu/lb] |  | [Btu/R-lb] |  | [Btu/R-lb] | [unitless] | [unitless] | [centipoise] | [Btu/h-ft-R]
-50 | -45.51 | 80 | 5.5157 | 89.5705 | 5.5919 | 0.0112 | 0.1794 | -2.91 | -6.7687 | -0.0074 | -0.030982 | 0.2974 | 1.5043 | Subcooled | 0.51377 | 0.065659
-45 | -42.735 | 80 | 5.5157 | 89.075 | 5.5609 | 0.0112 | 0.1794 | -1.42 | -3.3029 | -0.0038 | -0.01591 | 0.2985 | 1.5046 | Subcooled | 0.4909 | 0.064862
-40 | -39.96 | 80 | 5.5157 | 88.5762 | 5.5298 | 0.0113 | 0.181 | 0.08 | 0.18608 | -0.0002 | -0.00083736 | 0.2996 | 1.505 | Subcooled | 0.46954 | 0.064073
-35 | -37.185 | 80 | 5.5157 | 88.0741 | 5.4984 | 0.0114 | 0.18261 | 1.58 | 3.6751 | 0.0034 | 0.014235 | 0.3008 | 1.5054 | Subcooled | 0.44954 | 0.06329
-30 | -34.41 | 80 | 5.5157 | 87.5682 | 5.4669 | 0.0114 | 0.18261 | 3.09 | 7.1873 | 0.0069 | 0.028889 | 0.3019 | 1.506 | Subcooled | 0.43077 | 0.062513
-25 | -31.635 | 80 | 5.5157 | 87.0586 | 5.435 | 0.0115 | 0.18421 | 4.6 | 10.6996 | 0.0104 | 0.043543 | 0.3032 | 1.5066 | Subcooled | 0.41313 | 0.061742
-20 | -28.86 | 80 | 5.5157 | 86.5449 | 5.403 | 0.0116 | 0.18581 | 6.12 | 14.2351 | 0.0139 | 0.058197 | 0.3044 | 1.5073 | Subcooled | 0.39653 | 0.060976
-15 | -26.085 | 80 | 5.5157 | 86.0269 | 5.3706 | 0.0116 | 0.18581 | 7.64 | 17.7706 | 0.0173 | 0.072432 | 0.3057 | 1.5081 | Subcooled | 0.38086 | 0.060216
-10 | -23.31 | 80 | 5.5157 | 85.5044 | 5.338 | 0.0117 | 0.18741 | 9.18 | 21.3527 | 0.0208 | 0.087085 | 0.3071 | 1.5091 | Subcooled | 0.36605 | 0.059462
-5 | -20.535 | 80 | 5.5157 | 84.9771 | 5.3051 | 0.0118 | 0.18901 | 10.72 | 24.9347 | 0.0242 | 0.10132 | 0.3084 | 1.5102 | Subcooled | 0.35203 | 0.058712
0 | -17.76 | 80 | 5.5157 | 84.4446 | 5.2719 | 0.0118 | 0.18901 | 12.26 | 28.5168 | 0.0275 | 0.11514 | 0.3098 | 1.5115 | Subcooled | 0.33874 | 0.057967
5 | -14.985 | 80 | 5.5157 | 83.9068 | 5.2383 | 0.0119 | 0.19061 | 13.81 | 32.1221 | 0.0309 | 0.12937 | 0.3113 | 1.5129 | Subcooled | 0.32611 | 0.057227
10 | -12.21 | 80 | 5.5157 | 83.3632 | 5.2043 | 0.012 | 0.19222 | 15.37 | 35.7506 | 0.0342 | 0.14319 | 0.3128 | 1.5145 | Subcooled | 0.3141 | 0.056491
15 | -9.435 | 80 | 5.5157 | 82.8136 | 5.17 | 0.0121 | 0.19382 | 16.94 | 39.4024 | 0.0376 | 0.15742 | 0.3144 | 1.5162 | Subcooled | 0.30267 | 0.055758
20 | -6.66 | 80 | 5.5157 | 82.2575 | 5.1353 | 0.0122 | 0.19542 | 18.52 | 43.0775 | 0.0409 | 0.17124 | 0.316 | 1.5182 | Subcooled | 0.29176 | 0.055029
25 | -3.885 | 80 | 5.5157 | 81.6945 | 5.1002 | 0.0122 | 0.19542 | 20.1 | 46.7526 | 0.0442 | 0.18506 | 0.3177 | 1.5204 | Subcooled | 0.28133 | 0.054304
30 | -1.11 | 80 | 5.5157 | 81.1241 | 5.0646 | 0.0123 | 0.19702 | 21.69 | 50.4509 | 0.0474 | 0.19845 | 0.3195 | 1.5229 | Subcooled | 0.27136 | 0.053581
35 | 1.665 | 80 | 5.5157 | 80.5459 | 5.0285 | 0.0124 | 0.19862 | 23.3 | 54.1958 | 0.0507 | 0.21227 | 0.3213 | 1.5256 | Subcooled | 0.26181 | 0.052861
40 | 4.44 | 80 | 5.5157 | 79.9593 | 4.9918 | 0.0125 | 0.20023 | 24.91 | 57.9407 | 0.0539 | 0.22567 | 0.3232 | 1.5286 | Subcooled | 0.25264 | 0.052143
45 | 7.215 | 80 | 5.5157 | 79.3638 | 4.9547 | 0.0126 | 0.20183 | 26.53 | 61.7088 | 0.0571 | 0.23907 | 0.3252 | 1.532 | Subcooled | 0.24384 | 0.051427
50 | 9.99 | 80 | 5.5157 | 78.7586 | 4.9169 | 0.0127 | 0.20343 | 28.16 | 65.5002 | 0.0604 | 0.25288 | 0.3273 | 1.5356 | Subcooled | 0.23537 | 0.050713
55 | 12.765 | 80 | 5.5157 | 78.143 | 4.8784 | 0.0128 | 0.20503 | 29.8 | 69.3148 | 0.0636 | 0.26628 | 0.3295 | 1.5397 | Subcooled | 0.22721 | 0.049999
60 | 15.54 | 80 | 5.5157 | 77.5163 | 4.8393 | 0.0129 | 0.20663 | 31.45 | 73.1527 | 0.0668 | 0.27968 | 0.3318 | 1.5442 | Subcooled | 0.21934 | 0.049286
65 | 18.315 | 80 | 5.5157 | 76.8776 | 4.7995 | 0.013 | 0.20823 | 33.12 | 77.0371 | 0.07 | 0.29308 | 0.3343 | 1.5493 | Subcooled | 0.21173 | 0.048572
70 | 21.09 | 80 | 5.5157 | 1.6516 | 0.10311 | 0.6055 | 9.6989 | 113.25 | 263.4195 | 0.2224 | 0.93114 | 0.2356 | 1.2087 | Superheated | 0.01154 | 0.007743
75 | 23.865 | 80 | 5.5157 | 1.626 | 0.10151 | 0.615 | 9.8511 | 114.42 | 266.1409 | 0.2246 | 0.94036 | 0.2337 | 1.201 | Superheated | 0.01166 | 0.007862
80 | 26.64 | 80 | 5.5157 | 1.6018 | 0.1 | 0.6243 | 10 | 115.58 | 268.8391 | 0.2268 | 0.94957 | 0.2322 | 1.1941 | Superheated | 0.01178 | 0.007983
85 | 29.415 | 80 | 5.5157 | 1.5787 | 0.098558 | 0.6335 | 10.1474 | 116.74 | 271.5372 | 0.2289 | 0.95836 | 0.2311 | 1.1879 | Superheated | 0.0119 | 0.008104
90 | 32.19 | 80 | 5.5157 | 1.5565 | 0.097172 | 0.6425 | 10.2916 | 117.9 | 274.2354 | 0.231 | 0.96715 | 0.2303 | 1.1824 | Superheated | 0.01202 | 0.008227
95 | 34.965 | 80 | 5.5157 | 1.5353 | 0.095848 | 0.6513 | 10.4325 | 119.05 | 276.9103 | 0.2331 | 0.97594 | 0.2298 | 1.1773 | Superheated | 0.01214 | 0.00835
100 | 37.74 | 80 | 5.5157 | 1.5149 | 0.094575 | 0.6601 | 10.5735 | 120.19 | 279.5619 | 0.2352 | 0.98474 | 0.2294 | 1.1727 | Superheated | 0.01225 | 0.008473
105 | 40.515 | 80 | 5.5157 | 1.4953 | 0.093351 | 0.6687 | 10.7112 | 121.34 | 282.2368 | 0.2372 | 0.99311 | 0.2292 | 1.1684 | Superheated | 0.01237 | 0.008597
110 | 43.29 | 80 | 5.5157 | 1.4764 | 0.092171 | 0.6773 | 10.849 | 122.49 | 284.9117 | 0.2392 | 1.0015 | 0.2291 | 1.1644 | Superheated | 0.01248 | 0.008721
115 | 46.065 | 80 | 5.5157 | 1.4582 | 0.091035 | 0.6858 | 10.9851 | 123.63 | 287.5634 | 0.2412 | 1.0099 | 0.2292 | 1.1607 | Superheated | 0.0126 | 0.008845
120 | 48.84 | 80 | 5.5157 | 1.4406 | 0.089936 | 0.6942 | 11.1197 | 124.78 | 290.2383 | 0.2432 | 1.0182 | 0.2293 | 1.1573 | Superheated | 0.01272 | 0.00897
125 | 51.615 | 80 | 5.5157 | 1.4236 | 0.088875 | 0.7025 | 11.2526 | 125.93 | 292.9132 | 0.2452 | 1.0266 | 0.2295 | 1.1541 | Superheated | 0.01283 | 0.009095
130 | 54.39 | 80 | 5.5157 | 1.4071 | 0.087845 | 0.7107 | 11.384 | 127.07 | 295.5648 | 0.2471 | 1.0346 | 0.2298 | 1.151 | Superheated | 0.01294 | 0.009221
135 | 57.165 | 80 | 5.5157 | 1.3911 | 0.086846 | 0.7189 | 11.5153 | 128.22 | 298.2397 | 0.2491 | 1.0429 | 0.2301 | 1.1482 | Superheated | 0.01306 | 0.009346
140 | 59.94 | 80 | 5.5157 | 1.3755 | 0.085872 | 0.727 | 11.6451 | 129.37 | 300.9146 | 0.251 | 1.0509 | 0.2305 | 1.1455 | Superheated | 0.01317 | 0.009472
145 | 62.715 | 80 | 5.5157 | 1.3605 | 0.084936 | 0.735 | 11.7732 | 130.53 | 303.6128 | 0.2529 | 1.0588 | 0.2309 | 1.1429 | Superheated | 0.01328 | 0.009598
150 | 65.49 | 80 | 5.5157 | 1.3458 | 0.084018 | 0.743 | 11.9014 | 131.68 | 306.2877 | 0.2548 | 1.0668 | 0.2314 | 1.1405 | Superheated | 0.0134 | 0.009724

## Table 15
P=90 psia (72.82 F)
T |  | P |  | ρ |  | v |  | h |  | s |  | Cp | Cp/Cv | Quality | μ | k
[F] |  | [psia] |  | [lb/ft^3] |  | [ft^3/lb] |  | [Btu/lb] |  | [Btu/R-lb] |  | [Btu/R-lb] | [unitless] | [unitless] | [centipoise] | [Btu/h-ft-R]
-50 | -45.51 | 90 | 6.2052 | 89.5798 | 5.5924 | 0.0112 | 0.1794 | -2.89 | -6.7221 | -0.0074 | -0.030982 | 0.2973 | 1.5042 | Subcooled | 0.51414 | 0.065676
-45 | -42.735 | 90 | 6.2052 | 89.0846 | 5.5615 | 0.0112 | 0.1794 | -1.4 | -3.2564 | -0.0038 | -0.01591 | 0.2984 | 1.5044 | Subcooled | 0.49126 | 0.06488
-40 | -39.96 | 90 | 6.2052 | 88.5861 | 5.5304 | 0.0113 | 0.181 | 0.09 | 0.20934 | -0.0002 | -0.00083736 | 0.2996 | 1.5048 | Subcooled | 0.46988 | 0.064091
-35 | -37.185 | 90 | 6.2052 | 88.0843 | 5.4991 | 0.0114 | 0.18261 | 1.59 | 3.6983 | 0.0034 | 0.014235 | 0.3007 | 1.5052 | Subcooled | 0.44987 | 0.063308
-30 | -34.41 | 90 | 6.2052 | 87.5788 | 5.4675 | 0.0114 | 0.18261 | 3.1 | 7.2106 | 0.0069 | 0.028889 | 0.3019 | 1.5057 | Subcooled | 0.4311 | 0.062531
-25 | -31.635 | 90 | 6.2052 | 87.0695 | 5.4357 | 0.0115 | 0.18421 | 4.61 | 10.7229 | 0.0104 | 0.043543 | 0.3031 | 1.5064 | Subcooled | 0.41345 | 0.061761
-20 | -28.86 | 90 | 6.2052 | 86.5562 | 5.4037 | 0.0116 | 0.18581 | 6.13 | 14.2584 | 0.0139 | 0.058197 | 0.3044 | 1.5071 | Subcooled | 0.39683 | 0.060996
-15 | -26.085 | 90 | 6.2052 | 86.0386 | 5.3714 | 0.0116 | 0.18581 | 7.65 | 17.7939 | 0.0173 | 0.072432 | 0.3057 | 1.5079 | Subcooled | 0.38115 | 0.060236
-10 | -23.31 | 90 | 6.2052 | 85.5165 | 5.3388 | 0.0117 | 0.18741 | 9.19 | 21.3759 | 0.0207 | 0.086667 | 0.307 | 1.5089 | Subcooled | 0.36634 | 0.059482
-5 | -20.535 | 90 | 6.2052 | 84.9896 | 5.3059 | 0.0118 | 0.18901 | 10.72 | 24.9347 | 0.0241 | 0.1009 | 0.3084 | 1.5099 | Subcooled | 0.35231 | 0.058733
0 | -17.76 | 90 | 6.2052 | 84.4577 | 5.2727 | 0.0118 | 0.18901 | 12.27 | 28.54 | 0.0275 | 0.11514 | 0.3098 | 1.5112 | Subcooled | 0.33902 | 0.057989
5 | -14.985 | 90 | 6.2052 | 83.9203 | 5.2391 | 0.0119 | 0.19061 | 13.82 | 32.1453 | 0.0309 | 0.12937 | 0.3112 | 1.5126 | Subcooled | 0.32639 | 0.057249
10 | -12.21 | 90 | 6.2052 | 83.3773 | 5.2052 | 0.012 | 0.19222 | 15.38 | 35.7739 | 0.0342 | 0.14319 | 0.3128 | 1.5142 | Subcooled | 0.31437 | 0.056513
15 | -9.435 | 90 | 6.2052 | 82.8282 | 5.1709 | 0.0121 | 0.19382 | 16.95 | 39.4257 | 0.0375 | 0.157 | 0.3143 | 1.5159 | Subcooled | 0.30293 | 0.055781
20 | -6.66 | 90 | 6.2052 | 82.2727 | 5.1363 | 0.0122 | 0.19542 | 18.53 | 43.1008 | 0.0408 | 0.17082 | 0.3159 | 1.5179 | Subcooled | 0.29202 | 0.055053
25 | -3.885 | 90 | 6.2052 | 81.7103 | 5.1012 | 0.0122 | 0.19542 | 20.11 | 46.7759 | 0.0441 | 0.18464 | 0.3176 | 1.5201 | Subcooled | 0.28159 | 0.054328
30 | -1.11 | 90 | 6.2052 | 81.1407 | 5.0656 | 0.0123 | 0.19702 | 21.7 | 50.4742 | 0.0474 | 0.19845 | 0.3194 | 1.5225 | Subcooled | 0.27162 | 0.053606
35 | 1.665 | 90 | 6.2052 | 80.5632 | 5.0295 | 0.0124 | 0.19862 | 23.3 | 54.1958 | 0.0506 | 0.21185 | 0.3212 | 1.5252 | Subcooled | 0.26206 | 0.052886
40 | 4.44 | 90 | 6.2052 | 79.9774 | 4.993 | 0.0125 | 0.20023 | 24.91 | 57.9407 | 0.0539 | 0.22567 | 0.3231 | 1.5282 | Subcooled | 0.25289 | 0.052169
45 | 7.215 | 90 | 6.2052 | 79.3827 | 4.9558 | 0.0126 | 0.20183 | 26.53 | 61.7088 | 0.0571 | 0.23907 | 0.3251 | 1.5315 | Subcooled | 0.24409 | 0.051454
50 | 9.99 | 90 | 6.2052 | 78.7784 | 4.9181 | 0.0127 | 0.20343 | 28.16 | 65.5002 | 0.0603 | 0.25246 | 0.3272 | 1.5351 | Subcooled | 0.23562 | 0.05074
55 | 12.765 | 90 | 6.2052 | 78.1638 | 4.8797 | 0.0128 | 0.20503 | 29.81 | 69.3381 | 0.0635 | 0.26586 | 0.3294 | 1.5392 | Subcooled | 0.22746 | 0.050027
60 | 15.54 | 90 | 6.2052 | 77.5382 | 4.8407 | 0.0129 | 0.20663 | 31.46 | 73.176 | 0.0667 | 0.27926 | 0.3317 | 1.5436 | Subcooled | 0.21959 | 0.049315
65 | 18.315 | 90 | 6.2052 | 76.9006 | 4.8009 | 0.013 | 0.20823 | 33.12 | 77.0371 | 0.0699 | 0.29266 | 0.3341 | 1.5486 | Subcooled | 0.21199 | 0.048602
70 | 21.09 | 90 | 6.2052 | 76.2501 | 4.7603 | 0.0131 | 0.20984 | 34.8 | 80.9448 | 0.0731 | 0.30606 | 0.3367 | 1.5541 | Subcooled | 0.20463 | 0.047889
75 | 23.865 | 90 | 6.2052 | 1.8688 | 0.11667 | 0.5351 | 8.5712 | 113.67 | 264.3964 | 0.2212 | 0.92612 | 0.2418 | 1.2217 | Superheated | 0.01165 | 0.007911
80 | 26.64 | 90 | 6.2052 | 1.8386 | 0.11478 | 0.5439 | 8.7122 | 114.88 | 267.2109 | 0.2235 | 0.93575 | 0.2393 | 1.2127 | Superheated | 0.01177 | 0.008028
85 | 29.415 | 90 | 6.2052 | 1.81 | 0.113 | 0.5525 | 8.8499 | 116.07 | 269.9788 | 0.2257 | 0.94496 | 0.2374 | 1.2047 | Superheated | 0.01189 | 0.008146
90 | 32.19 | 90 | 6.2052 | 1.7829 | 0.11131 | 0.5609 | 8.9845 | 117.25 | 272.7235 | 0.2278 | 0.95375 | 0.236 | 1.1977 | Superheated | 0.01201 | 0.008266
95 | 34.965 | 90 | 6.2052 | 1.757 | 0.10969 | 0.5692 | 9.1174 | 118.43 | 275.4682 | 0.23 | 0.96296 | 0.2349 | 1.1913 | Superheated | 0.01213 | 0.008386
100 | 37.74 | 90 | 6.2052 | 1.7322 | 0.10814 | 0.5773 | 9.2472 | 119.6 | 278.1896 | 0.2321 | 0.97176 | 0.2341 | 1.1855 | Superheated | 0.01225 | 0.008507
105 | 40.515 | 90 | 6.2052 | 1.7085 | 0.10666 | 0.5853 | 9.3753 | 120.77 | 280.911 | 0.2341 | 0.98013 | 0.2335 | 1.1803 | Superheated | 0.01237 | 0.008629
110 | 43.29 | 90 | 6.2052 | 1.6857 | 0.10524 | 0.5932 | 9.5019 | 121.94 | 283.6324 | 0.2362 | 0.98892 | 0.2331 | 1.1755 | Superheated | 0.01248 | 0.008752
115 | 46.065 | 90 | 6.2052 | 1.6638 | 0.10387 | 0.601 | 9.6268 | 123.1 | 286.3306 | 0.2382 | 0.9973 | 0.2328 | 1.171 | Superheated | 0.0126 | 0.008875
120 | 48.84 | 90 | 6.2052 | 1.6427 | 0.10255 | 0.6087 | 9.7502 | 124.26 | 289.0288 | 0.2402 | 1.0057 | 0.2327 | 1.1669 | Superheated | 0.01272 | 0.008998
125 | 51.615 | 90 | 6.2052 | 1.6224 | 0.10129 | 0.6164 | 9.8735 | 125.43 | 291.7502 | 0.2422 | 1.014 | 0.2327 | 1.1631 | Superheated | 0.01283 | 0.009122
130 | 54.39 | 90 | 6.2052 | 1.6027 | 0.10006 | 0.6239 | 9.9936 | 126.59 | 294.4483 | 0.2442 | 1.0224 | 0.2328 | 1.1595 | Superheated | 0.01295 | 0.009247
135 | 57.165 | 90 | 6.2052 | 1.5837 | 0.09887 | 0.6314 | 10.1138 | 127.76 | 297.1698 | 0.2462 | 1.0308 | 0.2329 | 1.1562 | Superheated | 0.01306 | 0.009371
140 | 59.94 | 90 | 6.2052 | 1.5653 | 0.097721 | 0.6389 | 10.2339 | 128.92 | 299.8679 | 0.2481 | 1.0387 | 0.2332 | 1.153 | Superheated | 0.01318 | 0.009496
145 | 62.715 | 90 | 6.2052 | 1.5475 | 0.09661 | 0.6462 | 10.3508 | 130.09 | 302.5893 | 0.2501 | 1.0471 | 0.2334 | 1.1501 | Superheated | 0.01329 | 0.009621
150 | 65.49 | 90 | 6.2052 | 1.5302 | 0.09553 | 0.6535 | 10.4678 | 131.26 | 305.3108 | 0.252 | 1.0551 | 0.2338 | 1.1473 | Superheated | 0.0134 | 0.009746

## Table 16
P=100 psia (79.16 F)
T |  | P |  | ρ |  | v |  | h |  | s |  | Cp | Cp/Cv | Quality | μ | k
[F] |  | [psia] |  | [lb/ft^3] |  | [ft^3/lb] |  | [Btu/lb] |  | [Btu/R-lb] |  | [Btu/R-lb] | [unitless] | [unitless] | [centipoise] | [Btu/h-ft-R]
-50 | -45.51 | 100 | 6.8946 | 89.589 | 5.593 | 0.0112 | 0.1794 | -2.88 | -6.6989 | -0.0074 | -0.030982 | 0.2973 | 1.504 | Subcooled | 0.51452 | 0.065693
-45 | -42.735 | 100 | 6.8946 | 89.0941 | 5.5621 | 0.0112 | 0.1794 | -1.39 | -3.2331 | -0.0038 | -0.01591 | 0.2984 | 1.5042 | Subcooled | 0.49162 | 0.064898
-40 | -39.96 | 100 | 6.8946 | 88.596 | 5.531 | 0.0113 | 0.181 | 0.1 | 0.2326 | -0.0002 | -0.00083736 | 0.2995 | 1.5046 | Subcooled | 0.47023 | 0.064109
-35 | -37.185 | 100 | 6.8946 | 88.0944 | 5.4997 | 0.0114 | 0.18261 | 1.6 | 3.7216 | 0.0033 | 0.013816 | 0.3007 | 1.505 | Subcooled | 0.45021 | 0.063326
-30 | -34.41 | 100 | 6.8946 | 87.5893 | 5.4682 | 0.0114 | 0.18261 | 3.11 | 7.2339 | 0.0069 | 0.028889 | 0.3019 | 1.5055 | Subcooled | 0.43142 | 0.06255
-25 | -31.635 | 100 | 6.8946 | 87.0804 | 5.4364 | 0.0115 | 0.18421 | 4.62 | 10.7461 | 0.0104 | 0.043543 | 0.3031 | 1.5061 | Subcooled | 0.41376 | 0.06178
-20 | -28.86 | 100 | 6.8946 | 86.5674 | 5.4044 | 0.0116 | 0.18581 | 6.14 | 14.2816 | 0.0138 | 0.057778 | 0.3043 | 1.5068 | Subcooled | 0.39714 | 0.061015
-15 | -26.085 | 100 | 6.8946 | 86.0503 | 5.3721 | 0.0116 | 0.18581 | 7.66 | 17.8172 | 0.0173 | 0.072432 | 0.3056 | 1.5077 | Subcooled | 0.38145 | 0.060256
-10 | -23.31 | 100 | 6.8946 | 85.5286 | 5.3395 | 0.0117 | 0.18741 | 9.2 | 21.3992 | 0.0207 | 0.086667 | 0.307 | 1.5086 | Subcooled | 0.36663 | 0.059502
-5 | -20.535 | 100 | 6.8946 | 85.0021 | 5.3067 | 0.0118 | 0.18901 | 10.73 | 24.958 | 0.0241 | 0.1009 | 0.3083 | 1.5097 | Subcooled | 0.3526 | 0.058754
0 | -17.76 | 100 | 6.8946 | 84.4707 | 5.2735 | 0.0118 | 0.18901 | 12.28 | 28.5633 | 0.0275 | 0.11514 | 0.3097 | 1.5109 | Subcooled | 0.3393 | 0.05801
5 | -14.985 | 100 | 6.8946 | 83.9338 | 5.24 | 0.0119 | 0.19061 | 13.83 | 32.1686 | 0.0308 | 0.12895 | 0.3112 | 1.5123 | Subcooled | 0.32666 | 0.05727
10 | -12.21 | 100 | 6.8946 | 83.3913 | 5.2061 | 0.012 | 0.19222 | 15.39 | 35.7971 | 0.0342 | 0.14319 | 0.3127 | 1.5138 | Subcooled | 0.31465 | 0.056535
15 | -9.435 | 100 | 6.8946 | 82.8428 | 5.1719 | 0.0121 | 0.19382 | 16.96 | 39.449 | 0.0375 | 0.157 | 0.3142 | 1.5156 | Subcooled | 0.3032 | 0.055804
20 | -6.66 | 100 | 6.8946 | 82.2879 | 5.1372 | 0.0122 | 0.19542 | 18.53 | 43.1008 | 0.0408 | 0.17082 | 0.3159 | 1.5175 | Subcooled | 0.29228 | 0.055076
25 | -3.885 | 100 | 6.8946 | 81.7262 | 5.1021 | 0.0122 | 0.19542 | 20.12 | 46.7991 | 0.0441 | 0.18464 | 0.3175 | 1.5197 | Subcooled | 0.28185 | 0.054352
30 | -1.11 | 100 | 6.8946 | 81.1572 | 5.0666 | 0.0123 | 0.19702 | 21.71 | 50.4975 | 0.0474 | 0.19845 | 0.3193 | 1.5221 | Subcooled | 0.27187 | 0.05363
35 | 1.665 | 100 | 6.8946 | 80.5804 | 5.0306 | 0.0124 | 0.19862 | 23.31 | 54.2191 | 0.0506 | 0.21185 | 0.3211 | 1.5248 | Subcooled | 0.26232 | 0.052911
40 | 4.44 | 100 | 6.8946 | 79.9954 | 4.9941 | 0.0125 | 0.20023 | 24.92 | 57.9639 | 0.0539 | 0.22567 | 0.323 | 1.5277 | Subcooled | 0.25315 | 0.052195
45 | 7.215 | 100 | 6.8946 | 79.4015 | 4.957 | 0.0126 | 0.20183 | 26.54 | 61.732 | 0.0571 | 0.23907 | 0.325 | 1.531 | Subcooled | 0.24434 | 0.05148
50 | 9.99 | 100 | 6.8946 | 78.7982 | 4.9194 | 0.0127 | 0.20343 | 28.17 | 65.5234 | 0.0603 | 0.25246 | 0.327 | 1.5346 | Subcooled | 0.23587 | 0.050767
55 | 12.765 | 100 | 6.8946 | 78.1846 | 4.881 | 0.0128 | 0.20503 | 29.81 | 69.3381 | 0.0635 | 0.26586 | 0.3292 | 1.5386 | Subcooled | 0.22771 | 0.050055
60 | 15.54 | 100 | 6.8946 | 77.56 | 4.8421 | 0.0129 | 0.20663 | 31.46 | 73.176 | 0.0667 | 0.27926 | 0.3315 | 1.543 | Subcooled | 0.21984 | 0.049344
65 | 18.315 | 100 | 6.8946 | 76.9236 | 4.8023 | 0.013 | 0.20823 | 33.13 | 77.0604 | 0.0699 | 0.29266 | 0.334 | 1.5479 | Subcooled | 0.21224 | 0.048632
70 | 21.09 | 100 | 6.8946 | 76.2743 | 4.7618 | 0.0131 | 0.20984 | 34.8 | 80.9448 | 0.0731 | 0.30606 | 0.3365 | 1.5534 | Subcooled | 0.20488 | 0.04792
75 | 23.865 | 100 | 6.8946 | 75.6111 | 4.7204 | 0.0132 | 0.21144 | 36.49 | 84.8757 | 0.0762 | 0.31903 | 0.3393 | 1.5594 | Subcooled | 0.19776 | 0.047207
80 | 26.64 | 100 | 6.8946 | 2.0874 | 0.13032 | 0.4791 | 7.6742 | 114.13 | 265.4664 | 0.2203 | 0.92235 | 0.2479 | 1.2348 | Superheated | 0.01176 | 0.008082
85 | 29.415 | 100 | 6.8946 | 2.0523 | 0.12812 | 0.4873 | 7.8056 | 115.36 | 268.3274 | 0.2226 | 0.93198 | 0.2449 | 1.2244 | Superheated | 0.01189 | 0.008196
90 | 32.19 | 100 | 6.8946 | 2.0191 | 0.12605 | 0.4953 | 7.9337 | 116.58 | 271.1651 | 0.2248 | 0.94119 | 0.2426 | 1.2153 | Superheated | 0.01201 | 0.008311
95 | 34.965 | 100 | 6.8946 | 1.9877 | 0.12409 | 0.5031 | 8.0587 | 117.78 | 273.9563 | 0.227 | 0.9504 | 0.2407 | 1.2072 | Superheated | 0.01213 | 0.008429
100 | 37.74 | 100 | 6.8946 | 1.9578 | 0.12222 | 0.5108 | 8.182 | 118.98 | 276.7475 | 0.2292 | 0.95961 | 0.2393 | 1.2001 | Superheated | 0.01225 | 0.008547
105 | 40.515 | 100 | 6.8946 | 1.9294 | 0.12045 | 0.5183 | 8.3021 | 120.18 | 279.5387 | 0.2313 | 0.96841 | 0.2383 | 1.1936 | Superheated | 0.01237 | 0.008667
110 | 43.29 | 100 | 6.8946 | 1.9022 | 0.11875 | 0.5257 | 8.4207 | 121.37 | 282.3066 | 0.2334 | 0.9772 | 0.2374 | 1.1878 | Superheated | 0.01248 | 0.008787
115 | 46.065 | 100 | 6.8946 | 1.8761 | 0.11712 | 0.533 | 8.5376 | 122.55 | 285.0513 | 0.2355 | 0.98599 | 0.2368 | 1.1824 | Superheated | 0.0126 | 0.008909
120 | 48.84 | 100 | 6.8946 | 1.8511 | 0.11556 | 0.5402 | 8.6529 | 123.74 | 287.8192 | 0.2375 | 0.99436 | 0.2364 | 1.1775 | Superheated | 0.01272 | 0.00903
125 | 51.615 | 100 | 6.8946 | 1.827 | 0.11406 | 0.5473 | 8.7667 | 124.92 | 290.5639 | 0.2395 | 1.0027 | 0.2361 | 1.1729 | Superheated | 0.01283 | 0.009153
130 | 54.39 | 100 | 6.8946 | 1.8038 | 0.11261 | 0.5544 | 8.8804 | 126.1 | 293.3086 | 0.2415 | 1.0111 | 0.236 | 1.1687 | Superheated | 0.01295 | 0.009276
135 | 57.165 | 100 | 6.8946 | 1.7815 | 0.11122 | 0.5613 | 8.9909 | 127.28 | 296.0533 | 0.2435 | 1.0195 | 0.2359 | 1.1648 | Superheated | 0.01307 | 0.009399
140 | 59.94 | 100 | 6.8946 | 1.7599 | 0.10987 | 0.5682 | 9.1014 | 128.46 | 298.798 | 0.2455 | 1.0279 | 0.236 | 1.1611 | Superheated | 0.01318 | 0.009523
145 | 62.715 | 100 | 6.8946 | 1.739 | 0.10857 | 0.575 | 9.2104 | 129.64 | 301.5426 | 0.2475 | 1.0362 | 0.2361 | 1.1577 | Superheated | 0.0133 | 0.009647
150 | 65.49 | 100 | 6.8946 | 1.7188 | 0.1073 | 0.5818 | 9.3193 | 130.82 | 304.2873 | 0.2494 | 1.0442 | 0.2363 | 1.1545 | Superheated | 0.01341 | 0.009771

## Table 17
P=125 psia (93.14 F)
T |  | P |  | ρ |  | v |  | h |  | s |  | Cp | Cp/Cv | Quality | μ | k
[F] |  | [psia] |  | [lb/ft^3] |  | [ft^3/lb] |  | [Btu/lb] |  | [Btu/R-lb] |  | [Btu/R-lb] | [unitless] | [unitless] | [centipoise] | [Btu/h-ft-R]
-50 | -45.51 | 125 | 8.6183 | 89.6121 | 5.5945 | 0.0112 | 0.1794 | -2.85 | -6.6291 | -0.0075 | -0.031401 | 0.2972 | 1.5035 | Subcooled | 0.51545 | 0.065737
-45 | -42.735 | 125 | 8.6183 | 89.1179 | 5.5636 | 0.0112 | 0.1794 | -1.37 | -3.1866 | -0.0039 | -0.016329 | 0.2983 | 1.5038 | Subcooled | 0.49252 | 0.064942
-40 | -39.96 | 125 | 8.6183 | 88.6206 | 5.5326 | 0.0113 | 0.181 | 0.13 | 0.30238 | -0.0003 | -0.001256 | 0.2994 | 1.5041 | Subcooled | 0.4711 | 0.064154
-35 | -37.185 | 125 | 8.6183 | 88.1198 | 5.5013 | 0.0113 | 0.181 | 1.63 | 3.7914 | 0.0033 | 0.013816 | 0.3006 | 1.5045 | Subcooled | 0.45104 | 0.063372
-30 | -34.41 | 125 | 8.6183 | 87.6156 | 5.4698 | 0.0114 | 0.18261 | 3.14 | 7.3036 | 0.0068 | 0.02847 | 0.3018 | 1.505 | Subcooled | 0.43223 | 0.062597
-25 | -31.635 | 125 | 8.6183 | 87.1075 | 5.4381 | 0.0115 | 0.18421 | 4.65 | 10.8159 | 0.0103 | 0.043124 | 0.303 | 1.5056 | Subcooled | 0.41455 | 0.061827
-20 | -28.86 | 125 | 8.6183 | 86.5956 | 5.4061 | 0.0115 | 0.18421 | 6.16 | 14.3282 | 0.0138 | 0.057778 | 0.3042 | 1.5062 | Subcooled | 0.3979 | 0.061064
-15 | -26.085 | 125 | 8.6183 | 86.0794 | 5.3739 | 0.0116 | 0.18581 | 7.69 | 17.8869 | 0.0172 | 0.072013 | 0.3055 | 1.507 | Subcooled | 0.3822 | 0.060306
-10 | -23.31 | 125 | 8.6183 | 85.5587 | 5.3414 | 0.0117 | 0.18741 | 9.22 | 21.4457 | 0.0206 | 0.086248 | 0.3068 | 1.508 | Subcooled | 0.36736 | 0.059553
-5 | -20.535 | 125 | 8.6183 | 85.0334 | 5.3086 | 0.0118 | 0.18901 | 10.76 | 25.0278 | 0.024 | 0.10048 | 0.3082 | 1.509 | Subcooled | 0.35331 | 0.058805
0 | -17.76 | 125 | 8.6183 | 84.5031 | 5.2755 | 0.0118 | 0.18901 | 12.3 | 28.6098 | 0.0274 | 0.11472 | 0.3096 | 1.5102 | Subcooled | 0.33999 | 0.058063
5 | -14.985 | 125 | 8.6183 | 83.9675 | 5.2421 | 0.0119 | 0.19061 | 13.85 | 32.2151 | 0.0308 | 0.12895 | 0.311 | 1.5115 | Subcooled | 0.32735 | 0.057324
10 | -12.21 | 125 | 8.6183 | 83.4263 | 5.2083 | 0.012 | 0.19222 | 15.41 | 35.8437 | 0.0341 | 0.14277 | 0.3125 | 1.5131 | Subcooled | 0.31532 | 0.05659
15 | -9.435 | 125 | 8.6183 | 82.8792 | 5.1741 | 0.0121 | 0.19382 | 16.98 | 39.4955 | 0.0374 | 0.15659 | 0.3141 | 1.5148 | Subcooled | 0.30386 | 0.05586
20 | -6.66 | 125 | 8.6183 | 82.3258 | 5.1396 | 0.0121 | 0.19382 | 18.55 | 43.1473 | 0.0407 | 0.1704 | 0.3157 | 1.5167 | Subcooled | 0.29294 | 0.055134
25 | -3.885 | 125 | 8.6183 | 81.7656 | 5.1046 | 0.0122 | 0.19542 | 20.14 | 46.8456 | 0.044 | 0.18422 | 0.3173 | 1.5188 | Subcooled | 0.2825 | 0.054411
30 | -1.11 | 125 | 8.6183 | 81.1983 | 5.0692 | 0.0123 | 0.19702 | 21.73 | 50.544 | 0.0473 | 0.19804 | 0.3191 | 1.5211 | Subcooled | 0.27252 | 0.053691
35 | 1.665 | 125 | 8.6183 | 80.6234 | 5.0333 | 0.0124 | 0.19862 | 23.33 | 54.2656 | 0.0505 | 0.21143 | 0.3209 | 1.5237 | Subcooled | 0.26295 | 0.052974
40 | 4.44 | 125 | 8.6183 | 80.0403 | 4.9969 | 0.0125 | 0.20023 | 24.94 | 58.0104 | 0.0538 | 0.22525 | 0.3227 | 1.5266 | Subcooled | 0.25378 | 0.052259
45 | 7.215 | 125 | 8.6183 | 79.4485 | 4.96 | 0.0126 | 0.20183 | 26.55 | 61.7553 | 0.057 | 0.23865 | 0.3247 | 1.5298 | Subcooled | 0.24497 | 0.051546
50 | 9.99 | 125 | 8.6183 | 78.8474 | 4.9224 | 0.0127 | 0.20343 | 28.18 | 65.5467 | 0.0602 | 0.25205 | 0.3268 | 1.5333 | Subcooled | 0.23649 | 0.050835
55 | 12.765 | 125 | 8.6183 | 78.2362 | 4.8843 | 0.0128 | 0.20503 | 29.82 | 69.3613 | 0.0634 | 0.26544 | 0.3289 | 1.5372 | Subcooled | 0.22833 | 0.050125
60 | 15.54 | 125 | 8.6183 | 77.6143 | 4.8454 | 0.0129 | 0.20663 | 31.47 | 73.1992 | 0.0666 | 0.27884 | 0.3312 | 1.5416 | Subcooled | 0.22046 | 0.049416
65 | 18.315 | 125 | 8.6183 | 76.9807 | 4.8059 | 0.013 | 0.20823 | 33.13 | 77.0604 | 0.0698 | 0.29224 | 0.3336 | 1.5463 | Subcooled | 0.21286 | 0.048707
70 | 21.09 | 125 | 8.6183 | 76.3346 | 4.7656 | 0.0131 | 0.20984 | 34.81 | 80.9681 | 0.0729 | 0.30522 | 0.3361 | 1.5516 | Subcooled | 0.20551 | 0.047997
75 | 23.865 | 125 | 8.6183 | 75.6748 | 4.7244 | 0.0132 | 0.21144 | 36.49 | 84.8757 | 0.0761 | 0.31862 | 0.3388 | 1.5575 | Subcooled | 0.1984 | 0.047287
80 | 26.64 | 125 | 8.6183 | 75.0003 | 4.6823 | 0.0133 | 0.21304 | 38.2 | 88.8532 | 0.0793 | 0.33201 | 0.3417 | 1.564 | Subcooled | 0.19149 | 0.046575
85 | 29.415 | 125 | 8.6183 | 74.3095 | 4.6391 | 0.0135 | 0.21624 | 39.91 | 92.8307 | 0.0825 | 0.34541 | 0.3448 | 1.5713 | Subcooled | 0.18479 | 0.04586
90 | 32.19 | 125 | 8.6183 | 73.601 | 4.5949 | 0.0136 | 0.21784 | 41.64 | 96.8546 | 0.0856 | 0.35839 | 0.3481 | 1.5795 | Subcooled | 0.17826 | 0.045143
95 | 34.965 | 125 | 8.6183 | 2.6124 | 0.16309 | 0.3828 | 6.1317 | 116.02 | 269.8625 | 0.2202 | 0.92193 | 0.26 | 1.2594 | Superheated | 0.01213 | 0.008573
100 | 37.74 | 125 | 8.6183 | 2.5654 | 0.16016 | 0.3898 | 6.2438 | 117.31 | 272.8631 | 0.2225 | 0.93156 | 0.2562 | 1.2465 | Superheated | 0.01225 | 0.008679
105 | 40.515 | 125 | 8.6183 | 2.5213 | 0.1574 | 0.3966 | 6.3527 | 118.59 | 275.8403 | 0.2248 | 0.94119 | 0.2532 | 1.2353 | Superheated | 0.01237 | 0.008789
110 | 43.29 | 125 | 8.6183 | 2.4797 | 0.15481 | 0.4033 | 6.4601 | 119.85 | 278.7711 | 0.227 | 0.9504 | 0.2509 | 1.2255 | Superheated | 0.01249 | 0.008901
115 | 46.065 | 125 | 8.6183 | 2.4403 | 0.15235 | 0.4098 | 6.5642 | 121.1 | 281.6786 | 0.2292 | 0.95961 | 0.249 | 1.2168 | Superheated | 0.01261 | 0.009014
120 | 48.84 | 125 | 8.6183 | 2.403 | 0.15002 | 0.4161 | 6.6651 | 122.34 | 284.5628 | 0.2313 | 0.96841 | 0.2475 | 1.2091 | Superheated | 0.01273 | 0.00913
125 | 51.615 | 125 | 8.6183 | 2.3674 | 0.1478 | 0.4224 | 6.766 | 123.57 | 287.4238 | 0.2334 | 0.9772 | 0.2463 | 1.202 | Superheated | 0.01285 | 0.009246
130 | 54.39 | 125 | 8.6183 | 2.3334 | 0.14567 | 0.4286 | 6.8653 | 124.8 | 290.2848 | 0.2355 | 0.98599 | 0.2453 | 1.1957 | Superheated | 0.01297 | 0.009364
135 | 57.165 | 125 | 8.6183 | 2.301 | 0.14365 | 0.4346 | 6.9614 | 126.03 | 293.1458 | 0.2376 | 0.99478 | 0.2446 | 1.1898 | Superheated | 0.01309 | 0.009483
140 | 59.94 | 125 | 8.6183 | 2.2698 | 0.1417 | 0.4406 | 7.0575 | 127.25 | 295.9835 | 0.2396 | 1.0032 | 0.2441 | 1.1845 | Superheated | 0.0132 | 0.009603
145 | 62.715 | 125 | 8.6183 | 2.2399 | 0.13984 | 0.4465 | 7.152 | 128.47 | 298.8212 | 0.2417 | 1.0119 | 0.2437 | 1.1795 | Superheated | 0.01332 | 0.009723
150 | 65.49 | 125 | 8.6183 | 2.2111 | 0.13804 | 0.4523 | 7.2449 | 129.68 | 301.6357 | 0.2437 | 1.0203 | 0.2434 | 1.1749 | Superheated | 0.01344 | 0.009844

## Table 18
P=150 psia (105.16 F)
T |  | P |  | ρ |  | v |  | h |  | s |  | Cp | Cp/Cv | Quality | μ | k
[F] |  | [psia] |  | [lb/ft^3] |  | [ft^3/lb] |  | [Btu/lb] |  | [Btu/R-lb] |  | [Btu/R-lb] | [unitless] | [unitless] | [centipoise] | [Btu/h-ft-R]
-50 | -45.51 | 150 | 10.342 | 89.6351 | 5.5959 | 0.0112 | 0.1794 | -2.83 | -6.5826 | -0.0075 | -0.031401 | 0.2972 | 1.503 | Subcooled | 0.51638 | 0.06578
-45 | -42.735 | 150 | 10.342 | 89.1416 | 5.5651 | 0.0112 | 0.1794 | -1.34 | -3.1168 | -0.0039 | -0.016329 | 0.2982 | 1.5033 | Subcooled | 0.49342 | 0.064986
-40 | -39.96 | 150 | 10.342 | 88.6451 | 5.5341 | 0.0113 | 0.181 | 0.16 | 0.37216 | -0.0003 | -0.001256 | 0.2994 | 1.5036 | Subcooled | 0.47196 | 0.064199
-35 | -37.185 | 150 | 10.342 | 88.1452 | 5.5029 | 0.0113 | 0.181 | 1.66 | 3.8612 | 0.0032 | 0.013398 | 0.3005 | 1.504 | Subcooled | 0.45188 | 0.063418
-30 | -34.41 | 150 | 10.342 | 87.6417 | 5.4715 | 0.0114 | 0.18261 | 3.16 | 7.3502 | 0.0067 | 0.028052 | 0.3017 | 1.5044 | Subcooled | 0.43304 | 0.062643
-25 | -31.635 | 150 | 10.342 | 87.1346 | 5.4398 | 0.0115 | 0.18421 | 4.67 | 10.8624 | 0.0102 | 0.042705 | 0.3029 | 1.505 | Subcooled | 0.41534 | 0.061875
-20 | -28.86 | 150 | 10.342 | 86.6236 | 5.4079 | 0.0115 | 0.18421 | 6.19 | 14.3979 | 0.0137 | 0.057359 | 0.3041 | 1.5057 | Subcooled | 0.39867 | 0.061112
-15 | -26.085 | 150 | 10.342 | 86.1084 | 5.3757 | 0.0116 | 0.18581 | 7.71 | 17.9335 | 0.0172 | 0.072013 | 0.3054 | 1.5064 | Subcooled | 0.38295 | 0.060355
-10 | -23.31 | 150 | 10.342 | 85.5888 | 5.3433 | 0.0117 | 0.18741 | 9.24 | 21.4922 | 0.0206 | 0.086248 | 0.3067 | 1.5073 | Subcooled | 0.36809 | 0.059604
-5 | -20.535 | 150 | 10.342 | 85.0645 | 5.3106 | 0.0118 | 0.18901 | 10.78 | 25.0743 | 0.024 | 0.10048 | 0.308 | 1.5083 | Subcooled | 0.35403 | 0.058857
0 | -17.76 | 150 | 10.342 | 84.5354 | 5.2775 | 0.0118 | 0.18901 | 12.33 | 28.6796 | 0.0274 | 0.11472 | 0.3094 | 1.5095 | Subcooled | 0.34069 | 0.058115
5 | -14.985 | 150 | 10.342 | 84.001 | 5.2442 | 0.0119 | 0.19061 | 13.88 | 32.2849 | 0.0307 | 0.12853 | 0.3109 | 1.5108 | Subcooled | 0.32803 | 0.057378
10 | -12.21 | 150 | 10.342 | 83.4612 | 5.2105 | 0.012 | 0.19222 | 15.43 | 35.8902 | 0.034 | 0.14235 | 0.3124 | 1.5123 | Subcooled | 0.316 | 0.056645
15 | -9.435 | 150 | 10.342 | 82.9154 | 5.1764 | 0.0121 | 0.19382 | 17 | 39.542 | 0.0374 | 0.15659 | 0.3139 | 1.5139 | Subcooled | 0.30453 | 0.055917
20 | -6.66 | 150 | 10.342 | 82.3634 | 5.1419 | 0.0121 | 0.19382 | 18.57 | 43.1938 | 0.0407 | 0.1704 | 0.3155 | 1.5158 | Subcooled | 0.29359 | 0.055192
25 | -3.885 | 150 | 10.342 | 81.8049 | 5.1071 | 0.0122 | 0.19542 | 20.15 | 46.8689 | 0.0439 | 0.1838 | 0.3171 | 1.5179 | Subcooled | 0.28315 | 0.05447
30 | -1.11 | 150 | 10.342 | 81.2392 | 5.0717 | 0.0123 | 0.19702 | 21.74 | 50.5672 | 0.0472 | 0.19762 | 0.3188 | 1.5201 | Subcooled | 0.27316 | 0.053752
35 | 1.665 | 150 | 10.342 | 80.6661 | 5.036 | 0.0124 | 0.19862 | 23.34 | 54.2888 | 0.0504 | 0.21101 | 0.3206 | 1.5227 | Subcooled | 0.26359 | 0.053036
40 | 4.44 | 150 | 10.342 | 80.0849 | 4.9997 | 0.0125 | 0.20023 | 24.95 | 58.0337 | 0.0537 | 0.22483 | 0.3225 | 1.5255 | Subcooled | 0.25441 | 0.052323
45 | 7.215 | 150 | 10.342 | 79.4952 | 4.9629 | 0.0126 | 0.20183 | 26.57 | 61.8018 | 0.0569 | 0.23823 | 0.3244 | 1.5286 | Subcooled | 0.2456 | 0.051612
50 | 9.99 | 150 | 10.342 | 78.8963 | 4.9255 | 0.0127 | 0.20343 | 28.2 | 65.5932 | 0.0601 | 0.25163 | 0.3265 | 1.5321 | Subcooled | 0.23712 | 0.050903
55 | 12.765 | 150 | 10.342 | 78.2875 | 4.8875 | 0.0128 | 0.20503 | 29.83 | 69.3846 | 0.0633 | 0.26502 | 0.3286 | 1.5359 | Subcooled | 0.22896 | 0.050195
60 | 15.54 | 150 | 10.342 | 77.6682 | 4.8488 | 0.0129 | 0.20663 | 31.48 | 73.2225 | 0.0665 | 0.27842 | 0.3308 | 1.5401 | Subcooled | 0.22109 | 0.049488
65 | 18.315 | 150 | 10.342 | 77.0374 | 4.8094 | 0.013 | 0.20823 | 33.14 | 77.0836 | 0.0697 | 0.29182 | 0.3332 | 1.5448 | Subcooled | 0.21349 | 0.048781
70 | 21.09 | 150 | 10.342 | 76.3944 | 4.7693 | 0.0131 | 0.20984 | 34.81 | 80.9681 | 0.0728 | 0.3048 | 0.3357 | 1.5499 | Subcooled | 0.20614 | 0.048074
75 | 23.865 | 150 | 10.342 | 75.738 | 4.7283 | 0.0132 | 0.21144 | 36.5 | 84.899 | 0.076 | 0.3182 | 0.3384 | 1.5556 | Subcooled | 0.19903 | 0.047366
80 | 26.64 | 150 | 10.342 | 75.0671 | 4.6864 | 0.0133 | 0.21304 | 38.2 | 88.8532 | 0.0792 | 0.33159 | 0.3412 | 1.562 | Subcooled | 0.19213 | 0.046657
85 | 29.415 | 150 | 10.342 | 74.3804 | 4.6436 | 0.0134 | 0.21464 | 39.91 | 92.8307 | 0.0823 | 0.34457 | 0.3442 | 1.5691 | Subcooled | 0.18543 | 0.045946
90 | 32.19 | 150 | 10.342 | 73.6765 | 4.5996 | 0.0136 | 0.21784 | 41.64 | 96.8546 | 0.0855 | 0.35797 | 0.3475 | 1.577 | Subcooled | 0.17891 | 0.045231
95 | 34.965 | 150 | 10.342 | 72.9535 | 4.5545 | 0.0137 | 0.21945 | 43.39 | 100.9251 | 0.0887 | 0.37137 | 0.351 | 1.5858 | Subcooled | 0.17257 | 0.044514
100 | 37.74 | 150 | 10.342 | 72.2096 | 4.508 | 0.0138 | 0.22105 | 45.15 | 105.0189 | 0.0918 | 0.38435 | 0.3548 | 1.5957 | Subcooled | 0.16637 | 0.043791
105 | 40.515 | 150 | 10.342 | 71.4424 | 4.4601 | 0.014 | 0.22425 | 46.93 | 109.1592 | 0.095 | 0.39775 | 0.3589 | 1.6069 | Subcooled | 0.16032 | 0.043063
110 | 43.29 | 150 | 10.342 | 3.1228 | 0.19496 | 0.3202 | 5.129 | 118.15 | 274.8169 | 0.2211 | 0.9257 | 0.2697 | 1.2787 | Superheated | 0.01252 | 0.009066
115 | 46.065 | 150 | 10.342 | 3.064 | 0.19128 | 0.3264 | 5.2283 | 119.49 | 277.9337 | 0.2234 | 0.93533 | 0.2655 | 1.264 | Superheated | 0.01264 | 0.009165
120 | 48.84 | 150 | 10.342 | 3.009 | 0.18785 | 0.3323 | 5.3228 | 120.8 | 280.9808 | 0.2257 | 0.94496 | 0.2621 | 1.2512 | Superheated | 0.01276 | 0.009268
125 | 51.615 | 150 | 10.342 | 2.9574 | 0.18463 | 0.3381 | 5.4157 | 122.11 | 284.0279 | 0.2279 | 0.95417 | 0.2594 | 1.2401 | Superheated | 0.01288 | 0.009374
130 | 54.39 | 150 | 10.342 | 2.9087 | 0.18159 | 0.3438 | 5.507 | 123.4 | 287.0284 | 0.2301 | 0.96338 | 0.2572 | 1.2302 | Superheated | 0.013 | 0.009483
135 | 57.165 | 150 | 10.342 | 2.8625 | 0.17871 | 0.3493 | 5.5951 | 124.68 | 290.0057 | 0.2323 | 0.97259 | 0.2554 | 1.2214 | Superheated | 0.01312 | 0.009594
140 | 59.94 | 150 | 10.342 | 2.8187 | 0.17597 | 0.3548 | 5.6832 | 125.95 | 292.9597 | 0.2344 | 0.98139 | 0.2539 | 1.2135 | Superheated | 0.01324 | 0.009707
145 | 62.715 | 150 | 10.342 | 2.777 | 0.17337 | 0.3601 | 5.7681 | 127.22 | 295.9137 | 0.2365 | 0.99018 | 0.2528 | 1.2063 | Superheated | 0.01336 | 0.009821
150 | 65.49 | 150 | 10.342 | 2.7372 | 0.17088 | 0.3653 | 5.8514 | 128.48 | 298.8445 | 0.2386 | 0.99897 | 0.2518 | 1.1997 | Superheated | 0.01347 | 0.009937

## Table 19
P=175 psia (115.75 F)
T |  | P |  | ρ |  | v |  | h |  | s |  | Cp | Cp/Cv | Quality | μ | k
[F] |  | [psia] |  | [lb/ft^3] |  | [ft^3/lb] |  | [Btu/lb] |  | [Btu/R-lb] |  | [Btu/R-lb] | [unitless] | [unitless] | [centipoise] | [Btu/h-ft-R]
-50 | -45.51 | 175 | 12.0656 | 89.658 | 5.5973 | 0.0112 | 0.1794 | -2.8 | -6.5128 | -0.0076 | -0.03182 | 0.2971 | 1.5026 | Subcooled | 0.51732 | 0.065823
-45 | -42.735 | 175 | 12.0656 | 89.1653 | 5.5666 | 0.0112 | 0.1794 | -1.31 | -3.0471 | -0.004 | -0.016747 | 0.2982 | 1.5028 | Subcooled | 0.49431 | 0.06503
-40 | -39.96 | 175 | 12.0656 | 88.6695 | 5.5356 | 0.0113 | 0.181 | 0.18 | 0.41868 | -0.0004 | -0.0016747 | 0.2993 | 1.5031 | Subcooled | 0.47283 | 0.064244
-35 | -37.185 | 175 | 12.0656 | 88.1704 | 5.5045 | 0.0113 | 0.181 | 1.68 | 3.9077 | 0.0032 | 0.013398 | 0.3004 | 1.5035 | Subcooled | 0.45272 | 0.063464
-30 | -34.41 | 175 | 12.0656 | 87.6678 | 5.4731 | 0.0114 | 0.18261 | 3.19 | 7.4199 | 0.0067 | 0.028052 | 0.3016 | 1.5039 | Subcooled | 0.43386 | 0.06269
-25 | -31.635 | 175 | 12.0656 | 87.1616 | 5.4415 | 0.0115 | 0.18421 | 4.7 | 10.9322 | 0.0102 | 0.042705 | 0.3028 | 1.5044 | Subcooled | 0.41613 | 0.061922
-20 | -28.86 | 175 | 12.0656 | 86.6515 | 5.4096 | 0.0115 | 0.18421 | 6.22 | 14.4677 | 0.0136 | 0.05694 | 0.304 | 1.5051 | Subcooled | 0.39944 | 0.061161
-15 | -26.085 | 175 | 12.0656 | 86.1373 | 5.3775 | 0.0116 | 0.18581 | 7.74 | 18.0032 | 0.0171 | 0.071594 | 0.3053 | 1.5058 | Subcooled | 0.38369 | 0.060405
-10 | -23.31 | 175 | 12.0656 | 85.6187 | 5.3452 | 0.0117 | 0.18741 | 9.27 | 21.562 | 0.0205 | 0.085829 | 0.3066 | 1.5067 | Subcooled | 0.36882 | 0.059654
-5 | -20.535 | 175 | 12.0656 | 85.0956 | 5.3125 | 0.0118 | 0.18901 | 10.81 | 25.1441 | 0.0239 | 0.10006 | 0.3079 | 1.5077 | Subcooled | 0.35474 | 0.058908
0 | -17.76 | 175 | 12.0656 | 84.5676 | 5.2795 | 0.0118 | 0.18901 | 12.35 | 28.7261 | 0.0273 | 0.1143 | 0.3093 | 1.5088 | Subcooled | 0.34139 | 0.058168
5 | -14.985 | 175 | 12.0656 | 84.0344 | 5.2462 | 0.0119 | 0.19061 | 13.9 | 32.3314 | 0.0306 | 0.12812 | 0.3107 | 1.5101 | Subcooled | 0.32872 | 0.057432
10 | -12.21 | 175 | 12.0656 | 83.4958 | 5.2126 | 0.012 | 0.19222 | 15.46 | 35.96 | 0.034 | 0.14235 | 0.3122 | 1.5115 | Subcooled | 0.31667 | 0.0567
15 | -9.435 | 175 | 12.0656 | 82.9515 | 5.1786 | 0.0121 | 0.19382 | 17.02 | 39.5885 | 0.0373 | 0.15617 | 0.3137 | 1.5131 | Subcooled | 0.30519 | 0.055973
20 | -6.66 | 175 | 12.0656 | 82.401 | 5.1443 | 0.0121 | 0.19382 | 18.59 | 43.2403 | 0.0406 | 0.16998 | 0.3153 | 1.5149 | Subcooled | 0.29425 | 0.055249
25 | -3.885 | 175 | 12.0656 | 81.8439 | 5.1095 | 0.0122 | 0.19542 | 20.17 | 46.9154 | 0.0439 | 0.1838 | 0.3169 | 1.5169 | Subcooled | 0.2838 | 0.054529
30 | -1.11 | 175 | 12.0656 | 81.2799 | 5.0743 | 0.0123 | 0.19702 | 21.76 | 50.6138 | 0.0471 | 0.1972 | 0.3186 | 1.5192 | Subcooled | 0.2738 | 0.053812
35 | 1.665 | 175 | 12.0656 | 80.7086 | 5.0386 | 0.0124 | 0.19862 | 23.36 | 54.3354 | 0.0504 | 0.21101 | 0.3204 | 1.5217 | Subcooled | 0.26422 | 0.053098
40 | 4.44 | 175 | 12.0656 | 80.1293 | 5.0025 | 0.0125 | 0.20023 | 24.97 | 58.0802 | 0.0536 | 0.22441 | 0.3222 | 1.5244 | Subcooled | 0.25504 | 0.052387
45 | 7.215 | 175 | 12.0656 | 79.5416 | 4.9658 | 0.0126 | 0.20183 | 26.58 | 61.8251 | 0.0568 | 0.23781 | 0.3242 | 1.5275 | Subcooled | 0.24622 | 0.051677
50 | 9.99 | 175 | 12.0656 | 78.9449 | 4.9285 | 0.0127 | 0.20343 | 28.21 | 65.6165 | 0.06 | 0.25121 | 0.3262 | 1.5308 | Subcooled | 0.23774 | 0.05097
55 | 12.765 | 175 | 12.0656 | 78.3385 | 4.8907 | 0.0128 | 0.20503 | 29.84 | 69.4078 | 0.0632 | 0.26461 | 0.3283 | 1.5345 | Subcooled | 0.22958 | 0.050264
60 | 15.54 | 175 | 12.0656 | 77.7217 | 4.8521 | 0.0129 | 0.20663 | 31.49 | 73.2457 | 0.0664 | 0.278 | 0.3305 | 1.5386 | Subcooled | 0.22171 | 0.049559
65 | 18.315 | 175 | 12.0656 | 77.0937 | 4.8129 | 0.013 | 0.20823 | 33.15 | 77.1069 | 0.0696 | 0.2914 | 0.3328 | 1.5432 | Subcooled | 0.21411 | 0.048854
70 | 21.09 | 175 | 12.0656 | 76.4537 | 4.773 | 0.0131 | 0.20984 | 34.82 | 80.9913 | 0.0727 | 0.30438 | 0.3353 | 1.5482 | Subcooled | 0.20676 | 0.04815
75 | 23.865 | 175 | 12.0656 | 75.8006 | 4.7322 | 0.0132 | 0.21144 | 36.5 | 84.899 | 0.0759 | 0.31778 | 0.3379 | 1.5538 | Subcooled | 0.19965 | 0.047445
80 | 26.64 | 175 | 12.0656 | 75.1333 | 4.6906 | 0.0133 | 0.21304 | 38.2 | 88.8532 | 0.0791 | 0.33118 | 0.3407 | 1.56 | Subcooled | 0.19276 | 0.046738
85 | 29.415 | 175 | 12.0656 | 74.4506 | 4.6479 | 0.0134 | 0.21464 | 39.91 | 92.8307 | 0.0822 | 0.34415 | 0.3437 | 1.5668 | Subcooled | 0.18607 | 0.04603
90 | 32.19 | 175 | 12.0656 | 73.7511 | 4.6043 | 0.0136 | 0.21784 | 41.64 | 96.8546 | 0.0854 | 0.35755 | 0.3468 | 1.5745 | Subcooled | 0.17956 | 0.045319
95 | 34.965 | 175 | 12.0656 | 73.033 | 4.5594 | 0.0137 | 0.21945 | 43.38 | 100.9019 | 0.0885 | 0.37053 | 0.3503 | 1.5831 | Subcooled | 0.17322 | 0.044605
100 | 37.74 | 175 | 12.0656 | 72.2946 | 4.5133 | 0.0138 | 0.22105 | 45.14 | 104.9956 | 0.0917 | 0.38393 | 0.354 | 1.5927 | Subcooled | 0.16704 | 0.043887
105 | 40.515 | 175 | 12.0656 | 71.5337 | 4.4658 | 0.014 | 0.22425 | 46.92 | 109.1359 | 0.0949 | 0.39733 | 0.358 | 1.6035 | Subcooled | 0.161 | 0.043163
110 | 43.29 | 175 | 12.0656 | 70.7476 | 4.4168 | 0.0141 | 0.22585 | 48.72 | 113.3227 | 0.098 | 0.41031 | 0.3625 | 1.6158 | Subcooled | 0.15508 | 0.042432
115 | 46.065 | 175 | 12.0656 | 69.9332 | 4.3659 | 0.0143 | 0.22906 | 50.54 | 117.556 | 0.1012 | 0.4237 | 0.3674 | 1.6298 | Subcooled | 0.14927 | 0.041694
120 | 48.84 | 175 | 12.0656 | 3.6872 | 0.23019 | 0.2712 | 4.3441 | 119.08 | 276.9801 | 0.2203 | 0.92235 | 0.2828 | 1.3109 | Superheated | 0.01282 | 0.009468
125 | 51.615 | 175 | 12.0656 | 3.6119 | 0.22549 | 0.2769 | 4.4354 | 120.48 | 280.2365 | 0.2227 | 0.9324 | 0.2773 | 1.2923 | Superheated | 0.01294 | 0.009555
130 | 54.39 | 175 | 12.0656 | 3.5421 | 0.22113 | 0.2823 | 4.5219 | 121.86 | 283.4464 | 0.2251 | 0.94245 | 0.2729 | 1.2764 | Superheated | 0.01306 | 0.009647
135 | 57.165 | 175 | 12.0656 | 3.477 | 0.21707 | 0.2876 | 4.6068 | 123.21 | 286.5865 | 0.2274 | 0.95208 | 0.2693 | 1.2627 | Superheated | 0.01318 | 0.009744
140 | 59.94 | 175 | 12.0656 | 3.4159 | 0.21325 | 0.2928 | 4.6901 | 124.55 | 289.7033 | 0.2296 | 0.96129 | 0.2664 | 1.2507 | Superheated | 0.01329 | 0.009846
145 | 62.715 | 175 | 12.0656 | 3.3583 | 0.20966 | 0.2978 | 4.7702 | 125.88 | 292.7969 | 0.2318 | 0.9705 | 0.2641 | 1.24 | Superheated | 0.01341 | 0.00995
150 | 65.49 | 175 | 12.0656 | 3.304 | 0.20627 | 0.3027 | 4.8486 | 127.19 | 295.8439 | 0.234 | 0.97971 | 0.2621 | 1.2305 | Superheated | 0.01353 | 0.010057

## Table 20
P=200 psia (125.26 F)
T |  | P |  | ρ |  | v |  | h |  | s |  | Cp | Cp/Cv | Quality | μ | k
[F] |  | [psia] |  | [lb/ft^3] |  | [ft^3/lb] |  | [Btu/lb] |  | [Btu/R-lb] |  | [Btu/R-lb] | [unitless] | [unitless] | [centipoise] | [Btu/h-ft-R]
-50 | -45.51 | 200 | 13.7893 | 89.6809 | 5.5988 | 0.0112 | 0.1794 | -2.77 | -6.443 | -0.0076 | -0.03182 | 0.297 | 1.5021 | Subcooled | 0.51825 | 0.065866
-45 | -42.735 | 200 | 13.7893 | 89.1889 | 5.568 | 0.0112 | 0.1794 | -1.28 | -2.9773 | -0.004 | -0.016747 | 0.2981 | 1.5023 | Subcooled | 0.49521 | 0.065074
-40 | -39.96 | 200 | 13.7893 | 88.6939 | 5.5371 | 0.0113 | 0.181 | 0.21 | 0.48846 | -0.0005 | -0.0020934 | 0.2992 | 1.5026 | Subcooled | 0.4737 | 0.064288
-35 | -37.185 | 200 | 13.7893 | 88.1956 | 5.506 | 0.0113 | 0.181 | 1.71 | 3.9775 | 0.0031 | 0.012979 | 0.3003 | 1.503 | Subcooled | 0.45356 | 0.063509
-30 | -34.41 | 200 | 13.7893 | 87.6939 | 5.4747 | 0.0114 | 0.18261 | 3.22 | 7.4897 | 0.0066 | 0.027633 | 0.3015 | 1.5034 | Subcooled | 0.43467 | 0.062736
-25 | -31.635 | 200 | 13.7893 | 87.1885 | 5.4432 | 0.0115 | 0.18421 | 4.73 | 11.002 | 0.0101 | 0.042287 | 0.3027 | 1.5039 | Subcooled | 0.41692 | 0.06197
-20 | -28.86 | 200 | 13.7893 | 86.6793 | 5.4114 | 0.0115 | 0.18421 | 6.24 | 14.5142 | 0.0136 | 0.05694 | 0.3039 | 1.5045 | Subcooled | 0.4002 | 0.061209
-15 | -26.085 | 200 | 13.7893 | 86.1661 | 5.3793 | 0.0116 | 0.18581 | 7.76 | 18.0498 | 0.017 | 0.071176 | 0.3052 | 1.5052 | Subcooled | 0.38444 | 0.060454
-10 | -23.31 | 200 | 13.7893 | 85.6485 | 5.347 | 0.0117 | 0.18741 | 9.29 | 21.6085 | 0.0204 | 0.085411 | 0.3065 | 1.5061 | Subcooled | 0.36955 | 0.059704
-5 | -20.535 | 200 | 13.7893 | 85.1265 | 5.3144 | 0.0117 | 0.18741 | 10.83 | 25.1906 | 0.0238 | 0.099646 | 0.3078 | 1.507 | Subcooled | 0.35545 | 0.05896
0 | -17.76 | 200 | 13.7893 | 84.5996 | 5.2815 | 0.0118 | 0.18901 | 12.37 | 28.7726 | 0.0272 | 0.11388 | 0.3092 | 1.5081 | Subcooled | 0.34209 | 0.05822
5 | -14.985 | 200 | 13.7893 | 84.0677 | 5.2483 | 0.0119 | 0.19061 | 13.92 | 32.3779 | 0.0306 | 0.12812 | 0.3106 | 1.5094 | Subcooled | 0.32941 | 0.057485
10 | -12.21 | 200 | 13.7893 | 83.5304 | 5.2148 | 0.012 | 0.19222 | 15.48 | 36.0065 | 0.0339 | 0.14193 | 0.312 | 1.5108 | Subcooled | 0.31734 | 0.056755
15 | -9.435 | 200 | 13.7893 | 82.9874 | 5.1809 | 0.0121 | 0.19382 | 17.04 | 39.635 | 0.0372 | 0.15575 | 0.3136 | 1.5123 | Subcooled | 0.30586 | 0.056029
20 | -6.66 | 200 | 13.7893 | 82.4383 | 5.1466 | 0.0121 | 0.19382 | 18.61 | 43.2869 | 0.0405 | 0.16957 | 0.3151 | 1.5141 | Subcooled | 0.2949 | 0.055306
25 | -3.885 | 200 | 13.7893 | 81.8828 | 5.1119 | 0.0122 | 0.19542 | 20.19 | 46.9619 | 0.0438 | 0.18338 | 0.3167 | 1.516 | Subcooled | 0.28444 | 0.054588
30 | -1.11 | 200 | 13.7893 | 81.3204 | 5.0768 | 0.0123 | 0.19702 | 21.78 | 50.6603 | 0.047 | 0.19678 | 0.3184 | 1.5182 | Subcooled | 0.27444 | 0.053872
35 | 1.665 | 200 | 13.7893 | 80.7508 | 5.0413 | 0.0124 | 0.19862 | 23.38 | 54.3819 | 0.0503 | 0.2106 | 0.3202 | 1.5207 | Subcooled | 0.26486 | 0.05316
40 | 4.44 | 200 | 13.7893 | 80.1734 | 5.0052 | 0.0125 | 0.20023 | 24.98 | 58.1035 | 0.0535 | 0.22399 | 0.322 | 1.5233 | Subcooled | 0.25567 | 0.05245
45 | 7.215 | 200 | 13.7893 | 79.5877 | 4.9686 | 0.0126 | 0.20183 | 26.6 | 61.8716 | 0.0567 | 0.23739 | 0.3239 | 1.5263 | Subcooled | 0.24685 | 0.051742
50 | 9.99 | 200 | 13.7893 | 78.9931 | 4.9315 | 0.0127 | 0.20343 | 28.22 | 65.6397 | 0.0599 | 0.25079 | 0.3259 | 1.5296 | Subcooled | 0.23837 | 0.051037
55 | 12.765 | 200 | 13.7893 | 78.3891 | 4.8938 | 0.0128 | 0.20503 | 29.86 | 69.4544 | 0.0631 | 0.26419 | 0.328 | 1.5332 | Subcooled | 0.2302 | 0.050333
60 | 15.54 | 200 | 13.7893 | 77.7748 | 4.8555 | 0.0129 | 0.20663 | 31.5 | 73.269 | 0.0663 | 0.27758 | 0.3302 | 1.5372 | Subcooled | 0.22233 | 0.04963
65 | 18.315 | 200 | 13.7893 | 77.1496 | 4.8164 | 0.013 | 0.20823 | 33.16 | 77.1302 | 0.0695 | 0.29098 | 0.3325 | 1.5417 | Subcooled | 0.21473 | 0.048928
70 | 21.09 | 200 | 13.7893 | 76.5125 | 4.7767 | 0.0131 | 0.20984 | 34.83 | 81.0146 | 0.0726 | 0.30396 | 0.3349 | 1.5466 | Subcooled | 0.20739 | 0.048225
75 | 23.865 | 200 | 13.7893 | 75.8626 | 4.7361 | 0.0132 | 0.21144 | 36.51 | 84.9223 | 0.0758 | 0.31736 | 0.3375 | 1.552 | Subcooled | 0.20028 | 0.047523
80 | 26.64 | 200 | 13.7893 | 75.1989 | 4.6946 | 0.0133 | 0.21304 | 38.2 | 88.8532 | 0.079 | 0.33076 | 0.3402 | 1.558 | Subcooled | 0.19339 | 0.046819
85 | 29.415 | 200 | 13.7893 | 74.5201 | 4.6523 | 0.0134 | 0.21464 | 39.91 | 92.8307 | 0.0821 | 0.34374 | 0.3431 | 1.5647 | Subcooled | 0.1867 | 0.046114
90 | 32.19 | 200 | 13.7893 | 73.8249 | 4.6089 | 0.0135 | 0.21624 | 41.63 | 96.8314 | 0.0853 | 0.35713 | 0.3463 | 1.5721 | Subcooled | 0.1802 | 0.045407
95 | 34.965 | 200 | 13.7893 | 73.1117 | 4.5643 | 0.0137 | 0.21945 | 43.37 | 100.8786 | 0.0884 | 0.37011 | 0.3496 | 1.5804 | Subcooled | 0.17387 | 0.044696
100 | 37.74 | 200 | 13.7893 | 72.3786 | 4.5186 | 0.0138 | 0.22105 | 45.13 | 104.9724 | 0.0916 | 0.38351 | 0.3532 | 1.5897 | Subcooled | 0.1677 | 0.043981
105 | 40.515 | 200 | 13.7893 | 71.6237 | 4.4715 | 0.014 | 0.22425 | 46.91 | 109.1127 | 0.0947 | 0.39649 | 0.3572 | 1.6002 | Subcooled | 0.16167 | 0.043262
110 | 43.29 | 200 | 13.7893 | 70.8444 | 4.4228 | 0.0141 | 0.22585 | 48.7 | 113.2762 | 0.0979 | 0.40989 | 0.3615 | 1.612 | Subcooled | 0.15577 | 0.042536
115 | 46.065 | 200 | 13.7893 | 70.0379 | 4.3724 | 0.0143 | 0.22906 | 50.52 | 117.5095 | 0.1011 | 0.42329 | 0.3663 | 1.6255 | Subcooled | 0.14998 | 0.041803
120 | 48.84 | 200 | 13.7893 | 69.2006 | 4.3202 | 0.0145 | 0.23226 | 52.37 | 121.8126 | 0.1043 | 0.43668 | 0.3716 | 1.6409 | Subcooled | 0.14429 | 0.04106
125 | 51.615 | 200 | 13.7893 | 68.3283 | 4.2657 | 0.0146 | 0.23386 | 54.24 | 126.1622 | 0.1075 | 0.45008 | 0.3775 | 1.6587 | Subcooled | 0.13867 | 0.040307
130 | 54.39 | 200 | 13.7893 | 4.2537 | 0.26556 | 0.2351 | 3.7658 | 120.13 | 279.4224 | 0.2201 | 0.92151 | 0.295 | 1.342 | Superheated | 0.01314 | 0.009883
135 | 57.165 | 200 | 13.7893 | 4.1605 | 0.25974 | 0.2404 | 3.8507 | 121.59 | 282.8183 | 0.2226 | 0.93198 | 0.2883 | 1.3194 | Superheated | 0.01325 | 0.009955
140 | 59.94 | 200 | 13.7893 | 4.0748 | 0.25439 | 0.2454 | 3.9308 | 123.01 | 286.1213 | 0.225 | 0.94203 | 0.2829 | 1.3003 | Superheated | 0.01337 | 0.010035
145 | 62.715 | 200 | 13.7893 | 3.9952 | 0.24942 | 0.2503 | 4.0093 | 124.42 | 289.4009 | 0.2273 | 0.95166 | 0.2786 | 1.284 | Superheated | 0.01349 | 0.010122
150 | 65.49 | 200 | 13.7893 | 3.9211 | 0.24479 | 0.255 | 4.0846 | 125.8 | 292.6108 | 0.2296 | 0.96129 | 0.2751 | 1.2699 | Superheated | 0.0136 | 0.010215

## Table 21
P=225 psia (133.92 F)
T |  | P |  | ρ |  | v |  | h |  | s |  | Cp | Cp/Cv | Quality | μ | k
[F] |  | [psia] |  | [lb/ft^3] |  | [ft^3/lb] |  | [Btu/lb] |  | [Btu/R-lb] |  | [Btu/R-lb] | [unitless] | [unitless] | [centipoise] | [Btu/h-ft-R]
-50 | -45.51 | 225 | 15.513 | 89.7037 | 5.6002 | 0.0111 | 0.1778 | -2.74 | -6.3732 | -0.0077 | -0.032238 | 0.2969 | 1.5017 | Subcooled | 0.51919 | 0.065909
-45 | -42.735 | 225 | 15.513 | 89.2125 | 5.5695 | 0.0112 | 0.1794 | -1.25 | -2.9075 | -0.0041 | -0.017166 | 0.298 | 1.5019 | Subcooled | 0.49611 | 0.065118
-40 | -39.96 | 225 | 15.513 | 88.7182 | 5.5387 | 0.0113 | 0.181 | 0.24 | 0.55824 | -0.0005 | -0.0020934 | 0.2991 | 1.5021 | Subcooled | 0.47456 | 0.064333
-35 | -37.185 | 225 | 15.513 | 88.2207 | 5.5076 | 0.0113 | 0.181 | 1.74 | 4.0472 | 0.003 | 0.01256 | 0.3002 | 1.5024 | Subcooled | 0.4544 | 0.063554
-30 | -34.41 | 225 | 15.513 | 87.7198 | 5.4763 | 0.0114 | 0.18261 | 3.24 | 7.5362 | 0.0066 | 0.027633 | 0.3014 | 1.5029 | Subcooled | 0.43548 | 0.062783
-25 | -31.635 | 225 | 15.513 | 87.2153 | 5.4448 | 0.0115 | 0.18421 | 4.75 | 11.0485 | 0.0101 | 0.042287 | 0.3026 | 1.5033 | Subcooled | 0.4177 | 0.062017
-20 | -28.86 | 225 | 15.513 | 86.7071 | 5.4131 | 0.0115 | 0.18421 | 6.27 | 14.584 | 0.0135 | 0.056522 | 0.3038 | 1.5039 | Subcooled | 0.40097 | 0.061257
-15 | -26.085 | 225 | 15.513 | 86.1948 | 5.3811 | 0.0116 | 0.18581 | 7.79 | 18.1195 | 0.017 | 0.071176 | 0.305 | 1.5046 | Subcooled | 0.38519 | 0.060503
-10 | -23.31 | 225 | 15.513 | 85.6783 | 5.3489 | 0.0117 | 0.18741 | 9.32 | 21.6783 | 0.0204 | 0.085411 | 0.3063 | 1.5054 | Subcooled | 0.37028 | 0.059754
-5 | -20.535 | 225 | 15.513 | 85.1573 | 5.3164 | 0.0117 | 0.18741 | 10.85 | 25.2371 | 0.0238 | 0.099646 | 0.3077 | 1.5064 | Subcooled | 0.35617 | 0.059011
0 | -17.76 | 225 | 15.513 | 84.6316 | 5.2835 | 0.0118 | 0.18901 | 12.39 | 28.8191 | 0.0271 | 0.11346 | 0.309 | 1.5074 | Subcooled | 0.34279 | 0.058272
5 | -14.985 | 225 | 15.513 | 84.1008 | 5.2504 | 0.0119 | 0.19061 | 13.94 | 32.4244 | 0.0305 | 0.1277 | 0.3104 | 1.5086 | Subcooled | 0.33009 | 0.057539
10 | -12.21 | 225 | 15.513 | 83.5648 | 5.2169 | 0.012 | 0.19222 | 15.5 | 36.053 | 0.0338 | 0.14151 | 0.3119 | 1.51 | Subcooled | 0.31802 | 0.056809
15 | -9.435 | 225 | 15.513 | 83.0231 | 5.1831 | 0.012 | 0.19222 | 17.06 | 39.6816 | 0.0371 | 0.15533 | 0.3134 | 1.5115 | Subcooled | 0.30652 | 0.056084
20 | -6.66 | 225 | 15.513 | 82.4755 | 5.1489 | 0.0121 | 0.19382 | 18.63 | 43.3334 | 0.0404 | 0.16915 | 0.3149 | 1.5132 | Subcooled | 0.29556 | 0.055363
25 | -3.885 | 225 | 15.513 | 81.9215 | 5.1143 | 0.0122 | 0.19542 | 20.21 | 47.0085 | 0.0437 | 0.18296 | 0.3165 | 1.5152 | Subcooled | 0.28509 | 0.054646
30 | -1.11 | 225 | 15.513 | 81.3607 | 5.0793 | 0.0123 | 0.19702 | 21.8 | 50.7068 | 0.047 | 0.19678 | 0.3182 | 1.5173 | Subcooled | 0.27508 | 0.053932
35 | 1.665 | 225 | 15.513 | 80.7928 | 5.0439 | 0.0124 | 0.19862 | 23.39 | 54.4051 | 0.0502 | 0.21018 | 0.32 | 1.5197 | Subcooled | 0.26549 | 0.053221
40 | 4.44 | 225 | 15.513 | 80.2173 | 5.0079 | 0.0125 | 0.20023 | 25 | 58.15 | 0.0534 | 0.22358 | 0.3218 | 1.5223 | Subcooled | 0.2563 | 0.052513
45 | 7.215 | 225 | 15.513 | 79.6336 | 4.9715 | 0.0126 | 0.20183 | 26.61 | 61.8949 | 0.0566 | 0.23697 | 0.3236 | 1.5252 | Subcooled | 0.24747 | 0.051807
50 | 9.99 | 225 | 15.513 | 79.0411 | 4.9345 | 0.0127 | 0.20343 | 28.23 | 65.663 | 0.0598 | 0.25037 | 0.3256 | 1.5284 | Subcooled | 0.23899 | 0.051103
55 | 12.765 | 225 | 15.513 | 78.4393 | 4.8969 | 0.0127 | 0.20343 | 29.87 | 69.4776 | 0.063 | 0.26377 | 0.3277 | 1.5319 | Subcooled | 0.23082 | 0.050401
60 | 15.54 | 225 | 15.513 | 77.8276 | 4.8588 | 0.0128 | 0.20503 | 31.51 | 73.2923 | 0.0662 | 0.27717 | 0.3298 | 1.5358 | Subcooled | 0.22295 | 0.0497
65 | 18.315 | 225 | 15.513 | 77.205 | 4.8199 | 0.013 | 0.20823 | 33.17 | 77.1534 | 0.0694 | 0.29056 | 0.3321 | 1.5401 | Subcooled | 0.21535 | 0.049
70 | 21.09 | 225 | 15.513 | 76.5708 | 4.7803 | 0.0131 | 0.20984 | 34.83 | 81.0146 | 0.0725 | 0.30354 | 0.3345 | 1.5449 | Subcooled | 0.20801 | 0.0483
75 | 23.865 | 225 | 15.513 | 75.9242 | 4.7399 | 0.0132 | 0.21144 | 36.51 | 84.9223 | 0.0757 | 0.31694 | 0.337 | 1.5502 | Subcooled | 0.2009 | 0.0476
80 | 26.64 | 225 | 15.513 | 75.2639 | 4.6987 | 0.0133 | 0.21304 | 38.2 | 88.8532 | 0.0788 | 0.32992 | 0.3397 | 1.556 | Subcooled | 0.19402 | 0.0469
85 | 29.415 | 225 | 15.513 | 74.589 | 4.6566 | 0.0134 | 0.21464 | 39.91 | 92.8307 | 0.082 | 0.34332 | 0.3426 | 1.5625 | Subcooled | 0.18733 | 0.046197
90 | 32.19 | 225 | 15.513 | 73.898 | 4.6134 | 0.0135 | 0.21624 | 41.63 | 96.8314 | 0.0851 | 0.3563 | 0.3457 | 1.5698 | Subcooled | 0.18084 | 0.045493
95 | 34.965 | 225 | 15.513 | 73.1894 | 4.5692 | 0.0137 | 0.21945 | 43.37 | 100.8786 | 0.0883 | 0.36969 | 0.349 | 1.5778 | Subcooled | 0.17452 | 0.044786
100 | 37.74 | 225 | 15.513 | 72.4616 | 4.5238 | 0.0138 | 0.22105 | 45.12 | 104.9491 | 0.0914 | 0.38267 | 0.3525 | 1.5868 | Subcooled | 0.16836 | 0.044075
105 | 40.515 | 225 | 15.513 | 71.7125 | 4.477 | 0.0139 | 0.22265 | 46.89 | 109.0661 | 0.0946 | 0.39607 | 0.3564 | 1.5969 | Subcooled | 0.16234 | 0.04336
110 | 43.29 | 225 | 15.513 | 70.9399 | 4.4288 | 0.0141 | 0.22585 | 48.68 | 113.2297 | 0.0977 | 0.40905 | 0.3606 | 1.6083 | Subcooled | 0.15645 | 0.042638
115 | 46.065 | 225 | 15.513 | 70.1409 | 4.3789 | 0.0143 | 0.22906 | 50.5 | 117.463 | 0.1009 | 0.42245 | 0.3652 | 1.6213 | Subcooled | 0.15068 | 0.04191
120 | 48.84 | 225 | 15.513 | 69.3123 | 4.3272 | 0.0144 | 0.23066 | 52.34 | 121.7428 | 0.1041 | 0.43585 | 0.3703 | 1.6361 | Subcooled | 0.14501 | 0.041174
125 | 51.615 | 225 | 15.513 | 68.45 | 4.2733 | 0.0146 | 0.23386 | 54.2 | 126.0692 | 0.1073 | 0.44924 | 0.376 | 1.6531 | Subcooled | 0.13942 | 0.040427
130 | 54.39 | 225 | 15.513 | 67.5493 | 4.2171 | 0.0148 | 0.23707 | 56.1 | 130.4886 | 0.1105 | 0.46264 | 0.3825 | 1.6729 | Subcooled | 0.1339 | 0.039668
135 | 57.165 | 225 | 15.513 | 4.94 | 0.3084 | 0.2024 | 3.242 | 119.73 | 278.492 | 0.2177 | 0.91147 | 0.3161 | 1.4031 | Superheated | 0.01337 | 0.010264
140 | 59.94 | 225 | 15.513 | 4.8166 | 0.3007 | 0.2076 | 3.3253 | 121.29 | 282.1205 | 0.2203 | 0.92235 | 0.3061 | 1.3707 | Superheated | 0.01348 | 0.010304
145 | 62.715 | 225 | 15.513 | 4.7049 | 0.29373 | 0.2125 | 3.4038 | 122.8 | 285.6328 | 0.2229 | 0.93324 | 0.2983 | 1.3443 | Superheated | 0.01359 | 0.01036
150 | 65.49 | 225 | 15.513 | 4.6026 | 0.28734 | 0.2173 | 3.4807 | 124.27 | 289.052 | 0.2253 | 0.94329 | 0.2921 | 1.3222 | Superheated | 0.0137 | 0.010427

## Table 22
P=250 psia (141.88 F)
T |  | P |  | ρ |  | v |  | h |  | s |  | Cp | Cp/Cv | Quality | μ | k
[F] |  | [psia] |  | [lb/ft^3] |  | [ft^3/lb] |  | [Btu/lb] |  | [Btu/R-lb] |  | [Btu/R-lb] | [unitless] | [unitless] | [centipoise] | [Btu/h-ft-R]
-50 | -45.51 | 250 | 17.2366 | 89.7265 | 5.6016 | 0.0111 | 0.1778 | -2.71 | -6.3035 | -0.0078 | -0.032657 | 0.2968 | 1.5012 | Subcooled | 0.52012 | 0.065952
-45 | -42.735 | 250 | 17.2366 | 89.236 | 5.571 | 0.0112 | 0.1794 | -1.22 | -2.8377 | -0.0041 | -0.017166 | 0.2979 | 1.5014 | Subcooled | 0.49701 | 0.065161
-40 | -39.96 | 250 | 17.2366 | 88.7425 | 5.5402 | 0.0113 | 0.181 | 0.27 | 0.62802 | -0.0006 | -0.0025121 | 0.299 | 1.5016 | Subcooled | 0.47543 | 0.064377
-35 | -37.185 | 250 | 17.2366 | 88.2458 | 5.5092 | 0.0113 | 0.181 | 1.77 | 4.117 | 0.003 | 0.01256 | 0.3001 | 1.5019 | Subcooled | 0.45523 | 0.0636
-30 | -34.41 | 250 | 17.2366 | 87.7457 | 5.4779 | 0.0114 | 0.18261 | 3.27 | 7.606 | 0.0065 | 0.027214 | 0.3013 | 1.5023 | Subcooled | 0.43629 | 0.062829
-25 | -31.635 | 250 | 17.2366 | 87.2421 | 5.4465 | 0.0115 | 0.18421 | 4.78 | 11.1183 | 0.01 | 0.041868 | 0.3025 | 1.5028 | Subcooled | 0.41849 | 0.062064
-20 | -28.86 | 250 | 17.2366 | 86.7347 | 5.4148 | 0.0115 | 0.18421 | 6.29 | 14.6305 | 0.0135 | 0.056522 | 0.3037 | 1.5034 | Subcooled | 0.40174 | 0.061305
-15 | -26.085 | 250 | 17.2366 | 86.2234 | 5.3829 | 0.0116 | 0.18581 | 7.81 | 18.1661 | 0.0169 | 0.070757 | 0.3049 | 1.504 | Subcooled | 0.38594 | 0.060552
-10 | -23.31 | 250 | 17.2366 | 85.7079 | 5.3507 | 0.0117 | 0.18741 | 9.34 | 21.7248 | 0.0203 | 0.084992 | 0.3062 | 1.5048 | Subcooled | 0.37101 | 0.059804
-5 | -20.535 | 250 | 17.2366 | 85.188 | 5.3183 | 0.0117 | 0.18741 | 10.88 | 25.3069 | 0.0237 | 0.099227 | 0.3075 | 1.5057 | Subcooled | 0.35688 | 0.059062
0 | -17.76 | 250 | 17.2366 | 84.6634 | 5.2855 | 0.0118 | 0.18901 | 12.42 | 28.8889 | 0.0271 | 0.11346 | 0.3089 | 1.5067 | Subcooled | 0.34349 | 0.058324
5 | -14.985 | 250 | 17.2366 | 84.1338 | 5.2525 | 0.0119 | 0.19061 | 13.97 | 32.4942 | 0.0304 | 0.12728 | 0.3103 | 1.5079 | Subcooled | 0.33078 | 0.057592
10 | -12.21 | 250 | 17.2366 | 83.599 | 5.2191 | 0.012 | 0.19222 | 15.52 | 36.0995 | 0.0338 | 0.14151 | 0.3117 | 1.5092 | Subcooled | 0.31869 | 0.056864
15 | -9.435 | 250 | 17.2366 | 83.0587 | 5.1853 | 0.012 | 0.19222 | 17.08 | 39.7281 | 0.0371 | 0.15533 | 0.3132 | 1.5107 | Subcooled | 0.30718 | 0.05614
20 | -6.66 | 250 | 17.2366 | 82.5125 | 5.1512 | 0.0121 | 0.19382 | 18.65 | 43.3799 | 0.0404 | 0.16915 | 0.3148 | 1.5124 | Subcooled | 0.29621 | 0.05542
25 | -3.885 | 250 | 17.2366 | 81.96 | 5.1167 | 0.0122 | 0.19542 | 20.23 | 47.055 | 0.0436 | 0.18254 | 0.3164 | 1.5143 | Subcooled | 0.28573 | 0.054704
30 | -1.11 | 250 | 17.2366 | 81.4008 | 5.0818 | 0.0123 | 0.19702 | 21.82 | 50.7533 | 0.0469 | 0.19636 | 0.318 | 1.5164 | Subcooled | 0.27571 | 0.053992
35 | 1.665 | 250 | 17.2366 | 80.8346 | 5.0465 | 0.0124 | 0.19862 | 23.41 | 54.4517 | 0.0501 | 0.20976 | 0.3197 | 1.5187 | Subcooled | 0.26612 | 0.053282
40 | 4.44 | 250 | 17.2366 | 80.2609 | 5.0107 | 0.0125 | 0.20023 | 25.01 | 58.1733 | 0.0533 | 0.22316 | 0.3215 | 1.5212 | Subcooled | 0.25692 | 0.052576
45 | 7.215 | 250 | 17.2366 | 79.6791 | 4.9743 | 0.0126 | 0.20183 | 26.63 | 61.9414 | 0.0566 | 0.23697 | 0.3234 | 1.524 | Subcooled | 0.24809 | 0.051872
50 | 9.99 | 250 | 17.2366 | 79.0888 | 4.9375 | 0.0126 | 0.20183 | 28.25 | 65.7095 | 0.0598 | 0.25037 | 0.3253 | 1.5272 | Subcooled | 0.23961 | 0.05117
55 | 12.765 | 250 | 17.2366 | 78.4893 | 4.9001 | 0.0127 | 0.20343 | 29.88 | 69.5009 | 0.0629 | 0.26335 | 0.3274 | 1.5306 | Subcooled | 0.23144 | 0.05047
60 | 15.54 | 250 | 17.2366 | 77.8799 | 4.862 | 0.0128 | 0.20503 | 31.52 | 73.3155 | 0.0661 | 0.27675 | 0.3295 | 1.5344 | Subcooled | 0.22356 | 0.049771
65 | 18.315 | 250 | 17.2366 | 77.26 | 4.8233 | 0.0129 | 0.20663 | 33.18 | 77.1767 | 0.0693 | 0.29015 | 0.3318 | 1.5386 | Subcooled | 0.21597 | 0.049073
70 | 21.09 | 250 | 17.2366 | 76.6287 | 4.7839 | 0.013 | 0.20823 | 34.84 | 81.0378 | 0.0724 | 0.30312 | 0.3341 | 1.5433 | Subcooled | 0.20863 | 0.048375
75 | 23.865 | 250 | 17.2366 | 75.9852 | 4.7437 | 0.0132 | 0.21144 | 36.52 | 84.9455 | 0.0756 | 0.31652 | 0.3366 | 1.5484 | Subcooled | 0.20152 | 0.047678
80 | 26.64 | 250 | 17.2366 | 75.3284 | 4.7027 | 0.0133 | 0.21304 | 38.21 | 88.8765 | 0.0787 | 0.3295 | 0.3393 | 1.5541 | Subcooled | 0.19464 | 0.046979
85 | 29.415 | 250 | 17.2366 | 74.6572 | 4.6608 | 0.0134 | 0.21464 | 39.91 | 92.8307 | 0.0819 | 0.3429 | 0.3421 | 1.5604 | Subcooled | 0.18796 | 0.04628
90 | 32.19 | 250 | 17.2366 | 73.9703 | 4.6179 | 0.0135 | 0.21624 | 41.63 | 96.8314 | 0.085 | 0.35588 | 0.3451 | 1.5675 | Subcooled | 0.18148 | 0.045579
95 | 34.965 | 250 | 17.2366 | 73.2663 | 4.574 | 0.0136 | 0.21784 | 43.36 | 100.8554 | 0.0882 | 0.36928 | 0.3483 | 1.5753 | Subcooled | 0.17516 | 0.044875
100 | 37.74 | 250 | 17.2366 | 72.5436 | 4.5289 | 0.0138 | 0.22105 | 45.11 | 104.9259 | 0.0913 | 0.38225 | 0.3518 | 1.584 | Subcooled | 0.16901 | 0.044168
105 | 40.515 | 250 | 17.2366 | 71.8002 | 4.4825 | 0.0139 | 0.22265 | 46.88 | 109.0429 | 0.0944 | 0.39523 | 0.3556 | 1.5938 | Subcooled | 0.16301 | 0.043457
110 | 43.29 | 250 | 17.2366 | 71.034 | 4.4346 | 0.0141 | 0.22585 | 48.67 | 113.2064 | 0.0976 | 0.40863 | 0.3597 | 1.6048 | Subcooled | 0.15713 | 0.04274
115 | 46.065 | 250 | 17.2366 | 70.2423 | 4.3852 | 0.0142 | 0.22746 | 50.48 | 117.4165 | 0.1008 | 0.42203 | 0.3642 | 1.6173 | Subcooled | 0.15138 | 0.042017
120 | 48.84 | 250 | 17.2366 | 69.422 | 4.334 | 0.0144 | 0.23066 | 52.31 | 121.6731 | 0.1039 | 0.43501 | 0.3691 | 1.6315 | Subcooled | 0.14572 | 0.041286
125 | 51.615 | 250 | 17.2366 | 68.5695 | 4.2808 | 0.0146 | 0.23386 | 54.17 | 125.9994 | 0.1071 | 0.44841 | 0.3747 | 1.6478 | Subcooled | 0.14016 | 0.040545
130 | 54.39 | 250 | 17.2366 | 67.6801 | 4.2253 | 0.0148 | 0.23707 | 56.06 | 130.3956 | 0.1103 | 0.4618 | 0.3809 | 1.6666 | Subcooled | 0.13467 | 0.039794
135 | 57.165 | 250 | 17.2366 | 66.7483 | 4.1671 | 0.015 | 0.24027 | 57.98 | 134.8615 | 0.1136 | 0.47562 | 0.388 | 1.6887 | Subcooled | 0.12923 | 0.039028
140 | 59.94 | 250 | 17.2366 | 65.7667 | 4.1058 | 0.0152 | 0.24347 | 59.94 | 139.4204 | 0.1169 | 0.48944 | 0.3962 | 1.715 | Subcooled | 0.12382 | 0.038247
145 | 62.715 | 250 | 17.2366 | 5.5153 | 0.34432 | 0.1813 | 2.9041 | 120.96 | 281.353 | 0.2183 | 0.91398 | 0.3271 | 1.4329 | Superheated | 0.01373 | 0.010706
150 | 65.49 | 250 | 17.2366 | 5.3704 | 0.33527 | 0.1862 | 2.9826 | 122.57 | 285.0978 | 0.221 | 0.92528 | 0.3159 | 1.396 | Superheated | 0.01384 | 0.010726

## Table 23
P=275 psia (149.26 F)
T |  | P |  | ρ |  | v |  | h |  | s |  | Cp | Cp/Cv | Quality | μ | k
[F] |  | [psia] |  | [lb/ft^3] |  | [ft^3/lb] |  | [Btu/lb] |  | [Btu/R-lb] |  | [Btu/R-lb] | [unitless] | [unitless] | [centipoise] | [Btu/h-ft-R]
-50 | -45.51 | 275 | 18.9603 | 89.7492 | 5.603 | 0.0111 | 0.1778 | -2.68 | -6.2337 | -0.0078 | -0.032657 | 0.2968 | 1.5008 | Subcooled | 0.52106 | 0.065995
-45 | -42.735 | 275 | 18.9603 | 89.2594 | 5.5724 | 0.0112 | 0.1794 | -1.2 | -2.7912 | -0.0042 | -0.017585 | 0.2978 | 1.5009 | Subcooled | 0.49792 | 0.065205
-40 | -39.96 | 275 | 18.9603 | 88.7666 | 5.5417 | 0.0113 | 0.181 | 0.3 | 0.6978 | -0.0006 | -0.0025121 | 0.2989 | 1.5011 | Subcooled | 0.4763 | 0.064422
-35 | -37.185 | 275 | 18.9603 | 88.2707 | 5.5107 | 0.0113 | 0.181 | 1.79 | 4.1635 | 0.0029 | 0.012142 | 0.3 | 1.5014 | Subcooled | 0.45607 | 0.063645
-30 | -34.41 | 275 | 18.9603 | 87.7715 | 5.4796 | 0.0114 | 0.18261 | 3.3 | 7.6758 | 0.0064 | 0.026796 | 0.3012 | 1.5018 | Subcooled | 0.43711 | 0.062875
-25 | -31.635 | 275 | 18.9603 | 87.2687 | 5.4482 | 0.0115 | 0.18421 | 4.8 | 11.1648 | 0.0099 | 0.041449 | 0.3024 | 1.5023 | Subcooled | 0.41928 | 0.062111
-20 | -28.86 | 275 | 18.9603 | 86.7623 | 5.4166 | 0.0115 | 0.18421 | 6.32 | 14.7003 | 0.0134 | 0.056103 | 0.3036 | 1.5028 | Subcooled | 0.4025 | 0.061353
-15 | -26.085 | 275 | 18.9603 | 86.2519 | 5.3847 | 0.0116 | 0.18581 | 7.84 | 18.2358 | 0.0168 | 0.070338 | 0.3048 | 1.5034 | Subcooled | 0.38668 | 0.0606
-10 | -23.31 | 275 | 18.9603 | 85.7374 | 5.3526 | 0.0117 | 0.18741 | 9.37 | 21.7946 | 0.0202 | 0.084573 | 0.3061 | 1.5042 | Subcooled | 0.37174 | 0.059854
-5 | -20.535 | 275 | 18.9603 | 85.2185 | 5.3202 | 0.0117 | 0.18741 | 10.9 | 25.3534 | 0.0236 | 0.098808 | 0.3074 | 1.5051 | Subcooled | 0.35759 | 0.059112
0 | -17.76 | 275 | 18.9603 | 84.6951 | 5.2875 | 0.0118 | 0.18901 | 12.44 | 28.9354 | 0.027 | 0.11304 | 0.3087 | 1.5061 | Subcooled | 0.34419 | 0.058376
5 | -14.985 | 275 | 18.9603 | 84.1667 | 5.2545 | 0.0119 | 0.19061 | 13.99 | 32.5407 | 0.0304 | 0.12728 | 0.3101 | 1.5072 | Subcooled | 0.33146 | 0.057645
10 | -12.21 | 275 | 18.9603 | 83.6331 | 5.2212 | 0.012 | 0.19222 | 15.54 | 36.146 | 0.0337 | 0.1411 | 0.3116 | 1.5085 | Subcooled | 0.31936 | 0.056918
15 | -9.435 | 275 | 18.9603 | 83.0941 | 5.1875 | 0.012 | 0.19222 | 17.1 | 39.7746 | 0.037 | 0.15491 | 0.3131 | 1.51 | Subcooled | 0.30784 | 0.056195
20 | -6.66 | 275 | 18.9603 | 82.5493 | 5.1535 | 0.0121 | 0.19382 | 18.67 | 43.4264 | 0.0403 | 0.16873 | 0.3146 | 1.5116 | Subcooled | 0.29686 | 0.055477
25 | -3.885 | 275 | 18.9603 | 81.9983 | 5.1191 | 0.0122 | 0.19542 | 20.25 | 47.1015 | 0.0436 | 0.18254 | 0.3162 | 1.5134 | Subcooled | 0.28638 | 0.054762
30 | -1.11 | 275 | 18.9603 | 81.4407 | 5.0843 | 0.0123 | 0.19702 | 21.84 | 50.7998 | 0.0468 | 0.19594 | 0.3178 | 1.5154 | Subcooled | 0.27635 | 0.054051
35 | 1.665 | 275 | 18.9603 | 80.8762 | 5.0491 | 0.0124 | 0.19862 | 23.43 | 54.4982 | 0.05 | 0.20934 | 0.3195 | 1.5177 | Subcooled | 0.26675 | 0.053343
40 | 4.44 | 275 | 18.9603 | 80.3043 | 5.0134 | 0.0125 | 0.20023 | 25.03 | 58.2198 | 0.0533 | 0.22316 | 0.3213 | 1.5202 | Subcooled | 0.25755 | 0.052638
45 | 7.215 | 275 | 18.9603 | 79.7245 | 4.9772 | 0.0125 | 0.20023 | 26.64 | 61.9646 | 0.0565 | 0.23655 | 0.3231 | 1.5229 | Subcooled | 0.24872 | 0.051936
50 | 9.99 | 275 | 18.9603 | 79.1362 | 4.9405 | 0.0126 | 0.20183 | 28.26 | 65.7328 | 0.0597 | 0.24995 | 0.3251 | 1.526 | Subcooled | 0.24023 | 0.051236
55 | 12.765 | 275 | 18.9603 | 78.5389 | 4.9032 | 0.0127 | 0.20343 | 29.89 | 69.5241 | 0.0628 | 0.26293 | 0.3271 | 1.5294 | Subcooled | 0.23205 | 0.050537
60 | 15.54 | 275 | 18.9603 | 77.932 | 4.8653 | 0.0128 | 0.20503 | 31.53 | 73.3388 | 0.066 | 0.27633 | 0.3292 | 1.5331 | Subcooled | 0.22418 | 0.04984
65 | 18.315 | 275 | 18.9603 | 77.3146 | 4.8267 | 0.0129 | 0.20663 | 33.18 | 77.1767 | 0.0692 | 0.28973 | 0.3314 | 1.5372 | Subcooled | 0.21658 | 0.049145
70 | 21.09 | 275 | 18.9603 | 76.6862 | 4.7875 | 0.013 | 0.20823 | 34.85 | 81.0611 | 0.0723 | 0.30271 | 0.3337 | 1.5417 | Subcooled | 0.20924 | 0.048449
75 | 23.865 | 275 | 18.9603 | 76.0457 | 4.7475 | 0.0131 | 0.20984 | 36.52 | 84.9455 | 0.0755 | 0.3161 | 0.3362 | 1.5467 | Subcooled | 0.20214 | 0.047754
80 | 26.64 | 275 | 18.9603 | 75.3922 | 4.7067 | 0.0133 | 0.21304 | 38.21 | 88.8765 | 0.0786 | 0.32908 | 0.3388 | 1.5523 | Subcooled | 0.19526 | 0.047059
85 | 29.415 | 275 | 18.9603 | 74.7247 | 4.665 | 0.0134 | 0.21464 | 39.91 | 92.8307 | 0.0818 | 0.34248 | 0.3416 | 1.5584 | Subcooled | 0.18859 | 0.046362
90 | 32.19 | 275 | 18.9603 | 74.0419 | 4.6224 | 0.0135 | 0.21624 | 41.63 | 96.8314 | 0.0849 | 0.35546 | 0.3446 | 1.5652 | Subcooled | 0.18211 | 0.045664
95 | 34.965 | 275 | 18.9603 | 73.3424 | 4.5787 | 0.0136 | 0.21784 | 43.36 | 100.8554 | 0.088 | 0.36844 | 0.3477 | 1.5728 | Subcooled | 0.1758 | 0.044964
100 | 37.74 | 275 | 18.9603 | 72.6246 | 4.5339 | 0.0138 | 0.22105 | 45.1 | 104.9026 | 0.0912 | 0.38184 | 0.3511 | 1.5812 | Subcooled | 0.16966 | 0.04426
105 | 40.515 | 275 | 18.9603 | 71.8868 | 4.4879 | 0.0139 | 0.22265 | 46.87 | 109.0196 | 0.0943 | 0.39482 | 0.3548 | 1.5907 | Subcooled | 0.16367 | 0.043553
110 | 43.29 | 275 | 18.9603 | 71.1268 | 4.4404 | 0.0141 | 0.22585 | 48.65 | 113.1599 | 0.0975 | 0.40821 | 0.3588 | 1.6013 | Subcooled | 0.15781 | 0.04284
115 | 46.065 | 275 | 18.9603 | 70.3422 | 4.3914 | 0.0142 | 0.22746 | 50.46 | 117.37 | 0.1006 | 0.42119 | 0.3632 | 1.6133 | Subcooled | 0.15207 | 0.042122
120 | 48.84 | 275 | 18.9603 | 69.53 | 4.3407 | 0.0144 | 0.23066 | 52.28 | 121.6033 | 0.1038 | 0.43459 | 0.368 | 1.627 | Subcooled | 0.14643 | 0.041396
125 | 51.615 | 275 | 18.9603 | 68.6868 | 4.2881 | 0.0146 | 0.23386 | 54.14 | 125.9296 | 0.107 | 0.44799 | 0.3733 | 1.6426 | Subcooled | 0.14089 | 0.040662
130 | 54.39 | 275 | 18.9603 | 67.8083 | 4.2333 | 0.0147 | 0.23546 | 56.02 | 130.3025 | 0.1102 | 0.46139 | 0.3793 | 1.6606 | Subcooled | 0.13542 | 0.039917
135 | 57.165 | 275 | 18.9603 | 66.8892 | 4.1759 | 0.015 | 0.24027 | 57.93 | 134.7452 | 0.1134 | 0.47478 | 0.3861 | 1.6816 | Subcooled | 0.13001 | 0.03916
140 | 59.94 | 275 | 18.9603 | 65.923 | 4.1156 | 0.0152 | 0.24347 | 59.88 | 139.2809 | 0.1167 | 0.4886 | 0.394 | 1.7064 | Subcooled | 0.12464 | 0.038387
145 | 62.715 | 275 | 18.9603 | 64.901 | 4.0518 | 0.0154 | 0.24668 | 61.87 | 143.9096 | 0.12 | 0.50242 | 0.4032 | 1.7361 | Subcooled | 0.11929 | 0.037596
150 | 65.49 | 275 | 18.9603 | 6.2627 | 0.39098 | 0.1597 | 2.5581 | 120.59 | 280.4923 | 0.2164 | 0.90602 | 0.3522 | 1.5094 | Superheated | 0.01402 | 0.011171

## Table 24
P=300 psia (156.14 F)
T |  | P |  | ρ |  | v |  | h |  | s |  | Cp | Cp/Cv | Quality | μ | k
[F] |  | [psia] |  | [lb/ft^3] |  | [ft^3/lb] |  | [Btu/lb] |  | [Btu/R-lb] |  | [Btu/R-lb] | [unitless] | [unitless] | [centipoise] | [Btu/h-ft-R]
-50 | -45.51 | 300 | 20.6839 | 89.7719 | 5.6044 | 0.0111 | 0.1778 | -2.65 | -6.1639 | -0.0079 | -0.033076 | 0.2967 | 1.5003 | Subcooled | 0.522 | 0.066038
-45 | -42.735 | 300 | 20.6839 | 89.2828 | 5.5739 | 0.0112 | 0.1794 | -1.17 | -2.7214 | -0.0043 | -0.018003 | 0.2977 | 1.5005 | Subcooled | 0.49882 | 0.065249
-40 | -39.96 | 300 | 20.6839 | 88.7908 | 5.5432 | 0.0113 | 0.181 | 0.32 | 0.74432 | -0.0007 | -0.0029308 | 0.2988 | 1.5007 | Subcooled | 0.47717 | 0.064466
-35 | -37.185 | 300 | 20.6839 | 88.2956 | 5.5123 | 0.0113 | 0.181 | 1.82 | 4.2333 | 0.0029 | 0.012142 | 0.2999 | 1.5009 | Subcooled | 0.45691 | 0.06369
-30 | -34.41 | 300 | 20.6839 | 87.7972 | 5.4812 | 0.0114 | 0.18261 | 3.32 | 7.7223 | 0.0064 | 0.026796 | 0.3011 | 1.5013 | Subcooled | 0.43792 | 0.062921
-25 | -31.635 | 300 | 20.6839 | 87.2953 | 5.4498 | 0.0115 | 0.18421 | 4.83 | 11.2346 | 0.0099 | 0.041449 | 0.3023 | 1.5017 | Subcooled | 0.42007 | 0.062158
-20 | -28.86 | 300 | 20.6839 | 86.7898 | 5.4183 | 0.0115 | 0.18421 | 6.35 | 14.7701 | 0.0133 | 0.055684 | 0.3035 | 1.5022 | Subcooled | 0.40327 | 0.0614
-15 | -26.085 | 300 | 20.6839 | 86.2803 | 5.3865 | 0.0116 | 0.18581 | 7.87 | 18.3056 | 0.0168 | 0.070338 | 0.3047 | 1.5029 | Subcooled | 0.38743 | 0.060649
-10 | -23.31 | 300 | 20.6839 | 85.7668 | 5.3544 | 0.0117 | 0.18741 | 9.39 | 21.8411 | 0.0202 | 0.084573 | 0.306 | 1.5036 | Subcooled | 0.37246 | 0.059903
-5 | -20.535 | 300 | 20.6839 | 85.249 | 5.3221 | 0.0117 | 0.18741 | 10.93 | 25.4232 | 0.0236 | 0.098808 | 0.3073 | 1.5044 | Subcooled | 0.3583 | 0.059163
0 | -17.76 | 300 | 20.6839 | 84.7266 | 5.2895 | 0.0118 | 0.18901 | 12.46 | 28.982 | 0.0269 | 0.11262 | 0.3086 | 1.5054 | Subcooled | 0.34488 | 0.058428
5 | -14.985 | 300 | 20.6839 | 84.1994 | 5.2565 | 0.0119 | 0.19061 | 14.01 | 32.5873 | 0.0303 | 0.12686 | 0.31 | 1.5065 | Subcooled | 0.33215 | 0.057698
10 | -12.21 | 300 | 20.6839 | 83.6671 | 5.2233 | 0.012 | 0.19222 | 15.56 | 36.1926 | 0.0336 | 0.14068 | 0.3114 | 1.5078 | Subcooled | 0.32004 | 0.056972
15 | -9.435 | 300 | 20.6839 | 83.1294 | 5.1897 | 0.012 | 0.19222 | 17.13 | 39.8444 | 0.0369 | 0.15449 | 0.3129 | 1.5092 | Subcooled | 0.30851 | 0.056251
20 | -6.66 | 300 | 20.6839 | 82.5859 | 5.1558 | 0.0121 | 0.19382 | 18.69 | 43.4729 | 0.0402 | 0.16831 | 0.3144 | 1.5108 | Subcooled | 0.29751 | 0.055533
25 | -3.885 | 300 | 20.6839 | 82.0364 | 5.1215 | 0.0122 | 0.19542 | 20.27 | 47.148 | 0.0435 | 0.18213 | 0.316 | 1.5125 | Subcooled | 0.28702 | 0.05482
30 | -1.11 | 300 | 20.6839 | 81.4804 | 5.0868 | 0.0123 | 0.19702 | 21.85 | 50.8231 | 0.0467 | 0.19552 | 0.3176 | 1.5145 | Subcooled | 0.27699 | 0.05411
35 | 1.665 | 300 | 20.6839 | 80.9176 | 5.0517 | 0.0124 | 0.19862 | 23.45 | 54.5447 | 0.05 | 0.20934 | 0.3193 | 1.5167 | Subcooled | 0.26738 | 0.053404
40 | 4.44 | 300 | 20.6839 | 80.3474 | 5.0161 | 0.0124 | 0.19862 | 25.05 | 58.2663 | 0.0532 | 0.22274 | 0.3211 | 1.5191 | Subcooled | 0.25817 | 0.052701
45 | 7.215 | 300 | 20.6839 | 79.7695 | 4.98 | 0.0125 | 0.20023 | 26.66 | 62.0112 | 0.0564 | 0.23614 | 0.3229 | 1.5218 | Subcooled | 0.24934 | 0.052
50 | 9.99 | 300 | 20.6839 | 79.1833 | 4.9434 | 0.0126 | 0.20183 | 28.28 | 65.7793 | 0.0596 | 0.24953 | 0.3248 | 1.5248 | Subcooled | 0.24084 | 0.051301
55 | 12.765 | 300 | 20.6839 | 78.5882 | 4.9062 | 0.0127 | 0.20343 | 29.9 | 69.5474 | 0.0628 | 0.26293 | 0.3268 | 1.5281 | Subcooled | 0.23267 | 0.050605
60 | 15.54 | 300 | 20.6839 | 77.9836 | 4.8685 | 0.0128 | 0.20503 | 31.54 | 73.362 | 0.0659 | 0.27591 | 0.3289 | 1.5317 | Subcooled | 0.22479 | 0.04991
65 | 18.315 | 300 | 20.6839 | 77.3689 | 4.8301 | 0.0129 | 0.20663 | 33.19 | 77.1999 | 0.0691 | 0.28931 | 0.3311 | 1.5357 | Subcooled | 0.2172 | 0.049216
70 | 21.09 | 300 | 20.6839 | 76.7432 | 4.7911 | 0.013 | 0.20823 | 34.85 | 81.0611 | 0.0722 | 0.30229 | 0.3334 | 1.5401 | Subcooled | 0.20986 | 0.048523
75 | 23.865 | 300 | 20.6839 | 76.1057 | 4.7513 | 0.0131 | 0.20984 | 36.53 | 84.9688 | 0.0754 | 0.31568 | 0.3358 | 1.545 | Subcooled | 0.20276 | 0.04783
80 | 26.64 | 300 | 20.6839 | 75.4555 | 4.7107 | 0.0133 | 0.21304 | 38.21 | 88.8765 | 0.0785 | 0.32866 | 0.3384 | 1.5504 | Subcooled | 0.19588 | 0.047137
85 | 29.415 | 300 | 20.6839 | 74.7916 | 4.6692 | 0.0134 | 0.21464 | 39.91 | 92.8307 | 0.0817 | 0.34206 | 0.3411 | 1.5564 | Subcooled | 0.18921 | 0.046444
90 | 32.19 | 300 | 20.6839 | 74.1128 | 4.6268 | 0.0135 | 0.21624 | 41.62 | 96.8081 | 0.0848 | 0.35504 | 0.344 | 1.563 | Subcooled | 0.18274 | 0.045749
95 | 34.965 | 300 | 20.6839 | 73.4176 | 4.5834 | 0.0136 | 0.21784 | 43.35 | 100.8321 | 0.0879 | 0.36802 | 0.3471 | 1.5704 | Subcooled | 0.17644 | 0.045051
100 | 37.74 | 300 | 20.6839 | 72.7047 | 4.5389 | 0.0138 | 0.22105 | 45.1 | 104.9026 | 0.091 | 0.381 | 0.3505 | 1.5785 | Subcooled | 0.17031 | 0.044351
105 | 40.515 | 300 | 20.6839 | 71.9723 | 4.4932 | 0.0139 | 0.22265 | 46.86 | 108.9964 | 0.0942 | 0.3944 | 0.354 | 1.5877 | Subcooled | 0.16432 | 0.043648
110 | 43.29 | 300 | 20.6839 | 71.2184 | 4.4461 | 0.014 | 0.22425 | 48.64 | 113.1366 | 0.0973 | 0.40738 | 0.358 | 1.598 | Subcooled | 0.15847 | 0.04294
115 | 46.065 | 300 | 20.6839 | 70.4406 | 4.3976 | 0.0142 | 0.22746 | 50.44 | 117.3234 | 0.1005 | 0.42077 | 0.3622 | 1.6096 | Subcooled | 0.15275 | 0.042226
120 | 48.84 | 300 | 20.6839 | 69.6363 | 4.3474 | 0.0144 | 0.23066 | 52.26 | 121.5568 | 0.1036 | 0.43375 | 0.3669 | 1.6227 | Subcooled | 0.14713 | 0.041506
125 | 51.615 | 300 | 20.6839 | 68.802 | 4.2953 | 0.0145 | 0.23226 | 54.11 | 125.8599 | 0.1068 | 0.44715 | 0.3721 | 1.6376 | Subcooled | 0.14161 | 0.040777
130 | 54.39 | 300 | 20.6839 | 67.9339 | 4.2411 | 0.0147 | 0.23546 | 55.98 | 130.2095 | 0.11 | 0.46055 | 0.3778 | 1.6548 | Subcooled | 0.13617 | 0.040039
135 | 57.165 | 300 | 20.6839 | 67.027 | 4.1845 | 0.0149 | 0.23867 | 57.89 | 134.6521 | 0.1132 | 0.47395 | 0.3844 | 1.6748 | Subcooled | 0.13079 | 0.039289
140 | 59.94 | 300 | 20.6839 | 66.0754 | 4.1251 | 0.0151 | 0.24187 | 59.83 | 139.1646 | 0.1164 | 0.48734 | 0.3919 | 1.6983 | Subcooled | 0.12546 | 0.038525
145 | 62.715 | 300 | 20.6839 | 65.0711 | 4.0624 | 0.0154 | 0.24668 | 61.81 | 143.7701 | 0.1197 | 0.50116 | 0.4006 | 1.7262 | Subcooled | 0.12015 | 0.037744
150 | 65.49 | 300 | 20.6839 | 64.0038 | 3.9957 | 0.0156 | 0.24988 | 63.83 | 148.4686 | 0.1231 | 0.5154 | 0.4109 | 1.7601 | Subcooled | 0.11483 | 0.036943

## Table 25
P=325 psia (162.61 F)
T |  | P |  | ρ |  | v |  | h |  | s |  | Cp | Cp/Cv | Quality | μ | k
[F] |  | [psia] |  | [lb/ft^3] |  | [ft^3/lb] |  | [Btu/lb] |  | [Btu/R-lb] |  | [Btu/R-lb] | [unitless] | [unitless] | [centipoise] | [Btu/h-ft-R]
-50 | -45.51 | 325 | 22.4076 | 89.7945 | 5.6058 | 0.0111 | 0.1778 | -2.63 | -6.1174 | -0.0079 | -0.033076 | 0.2966 | 1.4999 | Subcooled | 0.52294 | 0.066081
-45 | -42.735 | 325 | 22.4076 | 89.3061 | 5.5754 | 0.0112 | 0.1794 | -1.14 | -2.6516 | -0.0043 | -0.018003 | 0.2977 | 1.5 | Subcooled | 0.49972 | 0.065292
-40 | -39.96 | 325 | 22.4076 | 88.8148 | 5.5447 | 0.0113 | 0.181 | 0.35 | 0.8141 | -0.0007 | -0.0029308 | 0.2987 | 1.5002 | Subcooled | 0.47804 | 0.06451
-35 | -37.185 | 325 | 22.4076 | 88.3205 | 5.5138 | 0.0113 | 0.181 | 1.85 | 4.3031 | 0.0028 | 0.011723 | 0.2999 | 1.5004 | Subcooled | 0.45775 | 0.063735
-30 | -34.41 | 325 | 22.4076 | 87.8228 | 5.4828 | 0.0114 | 0.18261 | 3.35 | 7.7921 | 0.0063 | 0.026377 | 0.301 | 1.5008 | Subcooled | 0.43873 | 0.062967
-25 | -31.635 | 325 | 22.4076 | 87.3218 | 5.4515 | 0.0115 | 0.18421 | 4.86 | 11.3044 | 0.0098 | 0.041031 | 0.3022 | 1.5012 | Subcooled | 0.42086 | 0.062204
-20 | -28.86 | 325 | 22.4076 | 86.8171 | 5.42 | 0.0115 | 0.18421 | 6.37 | 14.8166 | 0.0133 | 0.055684 | 0.3034 | 1.5017 | Subcooled | 0.40404 | 0.061448
-15 | -26.085 | 325 | 22.4076 | 86.3087 | 5.3882 | 0.0116 | 0.18581 | 7.89 | 18.3521 | 0.0167 | 0.06992 | 0.3046 | 1.5023 | Subcooled | 0.38818 | 0.060698
-10 | -23.31 | 325 | 22.4076 | 85.7961 | 5.3562 | 0.0117 | 0.18741 | 9.42 | 21.9109 | 0.0201 | 0.084155 | 0.3058 | 1.503 | Subcooled | 0.37319 | 0.059953
-5 | -20.535 | 325 | 22.4076 | 85.2794 | 5.324 | 0.0117 | 0.18741 | 10.95 | 25.4697 | 0.0235 | 0.09839 | 0.3071 | 1.5038 | Subcooled | 0.35902 | 0.059214
0 | -17.76 | 325 | 22.4076 | 84.7581 | 5.2914 | 0.0118 | 0.18901 | 12.49 | 29.0517 | 0.0269 | 0.11262 | 0.3085 | 1.5047 | Subcooled | 0.34558 | 0.05848
5 | -14.985 | 325 | 22.4076 | 84.232 | 5.2586 | 0.0119 | 0.19061 | 14.03 | 32.6338 | 0.0302 | 0.12644 | 0.3099 | 1.5058 | Subcooled | 0.33283 | 0.05775
10 | -12.21 | 325 | 22.4076 | 83.701 | 5.2254 | 0.0119 | 0.19061 | 15.59 | 36.2623 | 0.0335 | 0.14026 | 0.3113 | 1.507 | Subcooled | 0.32071 | 0.057026
15 | -9.435 | 325 | 22.4076 | 83.1645 | 5.1919 | 0.012 | 0.19222 | 17.15 | 39.8909 | 0.0368 | 0.15407 | 0.3127 | 1.5084 | Subcooled | 0.30917 | 0.056306
20 | -6.66 | 325 | 22.4076 | 82.6224 | 5.1581 | 0.0121 | 0.19382 | 18.71 | 43.5195 | 0.0401 | 0.16789 | 0.3142 | 1.51 | Subcooled | 0.29817 | 0.05559
25 | -3.885 | 325 | 22.4076 | 82.0744 | 5.1239 | 0.0122 | 0.19542 | 20.29 | 47.1945 | 0.0434 | 0.18171 | 0.3158 | 1.5117 | Subcooled | 0.28766 | 0.054878
30 | -1.11 | 325 | 22.4076 | 81.5199 | 5.0893 | 0.0123 | 0.19702 | 21.87 | 50.8696 | 0.0466 | 0.1951 | 0.3174 | 1.5136 | Subcooled | 0.27762 | 0.054169
35 | 1.665 | 325 | 22.4076 | 80.9587 | 5.0542 | 0.0124 | 0.19862 | 23.46 | 54.568 | 0.0499 | 0.20892 | 0.3191 | 1.5157 | Subcooled | 0.26801 | 0.053465
40 | 4.44 | 325 | 22.4076 | 80.3904 | 5.0188 | 0.0124 | 0.19862 | 25.06 | 58.2896 | 0.0531 | 0.22232 | 0.3208 | 1.5181 | Subcooled | 0.2588 | 0.052763
45 | 7.215 | 325 | 22.4076 | 79.8143 | 4.9828 | 0.0125 | 0.20023 | 26.67 | 62.0344 | 0.0563 | 0.23572 | 0.3226 | 1.5207 | Subcooled | 0.24995 | 0.052063
50 | 9.99 | 325 | 22.4076 | 79.2301 | 4.9463 | 0.0126 | 0.20183 | 28.29 | 65.8025 | 0.0595 | 0.24911 | 0.3245 | 1.5237 | Subcooled | 0.24146 | 0.051367
55 | 12.765 | 325 | 22.4076 | 78.6372 | 4.9093 | 0.0127 | 0.20343 | 29.92 | 69.5939 | 0.0627 | 0.26251 | 0.3265 | 1.5269 | Subcooled | 0.23328 | 0.050672
60 | 15.54 | 325 | 22.4076 | 78.035 | 4.8717 | 0.0128 | 0.20503 | 31.56 | 73.4086 | 0.0658 | 0.27549 | 0.3286 | 1.5304 | Subcooled | 0.22541 | 0.049979
65 | 18.315 | 325 | 22.4076 | 77.4227 | 4.8335 | 0.0129 | 0.20663 | 33.2 | 77.2232 | 0.069 | 0.28889 | 0.3307 | 1.5343 | Subcooled | 0.21781 | 0.049287
70 | 21.09 | 325 | 22.4076 | 76.7998 | 4.7946 | 0.013 | 0.20823 | 34.86 | 81.0844 | 0.0721 | 0.30187 | 0.333 | 1.5386 | Subcooled | 0.21047 | 0.048597
75 | 23.865 | 325 | 22.4076 | 76.1653 | 4.755 | 0.0131 | 0.20984 | 36.53 | 84.9688 | 0.0753 | 0.31527 | 0.3354 | 1.5434 | Subcooled | 0.20337 | 0.047906
80 | 26.64 | 325 | 22.4076 | 75.5183 | 4.7146 | 0.0132 | 0.21144 | 38.22 | 88.8997 | 0.0784 | 0.32825 | 0.3379 | 1.5486 | Subcooled | 0.1965 | 0.047216
85 | 29.415 | 325 | 22.4076 | 74.8579 | 4.6734 | 0.0134 | 0.21464 | 39.91 | 92.8307 | 0.0815 | 0.34122 | 0.3406 | 1.5544 | Subcooled | 0.18983 | 0.046525
90 | 32.19 | 325 | 22.4076 | 74.1829 | 4.6312 | 0.0135 | 0.21624 | 41.62 | 96.8081 | 0.0847 | 0.35462 | 0.3435 | 1.5608 | Subcooled | 0.18336 | 0.045832
95 | 34.965 | 325 | 22.4076 | 73.4921 | 4.5881 | 0.0136 | 0.21784 | 43.35 | 100.8321 | 0.0878 | 0.3676 | 0.3465 | 1.568 | Subcooled | 0.17707 | 0.045138
100 | 37.74 | 325 | 22.4076 | 72.7839 | 4.5439 | 0.0137 | 0.21945 | 45.09 | 104.8793 | 0.0909 | 0.38058 | 0.3498 | 1.5759 | Subcooled | 0.17095 | 0.044442
105 | 40.515 | 325 | 22.4076 | 72.0568 | 4.4985 | 0.0139 | 0.22265 | 46.85 | 108.9731 | 0.094 | 0.39356 | 0.3533 | 1.5848 | Subcooled | 0.16497 | 0.043742
110 | 43.29 | 325 | 22.4076 | 71.3088 | 4.4518 | 0.014 | 0.22425 | 48.62 | 113.0901 | 0.0972 | 0.40696 | 0.3571 | 1.5947 | Subcooled | 0.15914 | 0.043038
115 | 46.065 | 325 | 22.4076 | 70.5377 | 4.4037 | 0.0142 | 0.22746 | 50.42 | 117.2769 | 0.1003 | 0.41994 | 0.3613 | 1.6059 | Subcooled | 0.15343 | 0.042329
120 | 48.84 | 325 | 22.4076 | 69.7408 | 4.3539 | 0.0143 | 0.22906 | 52.24 | 121.5102 | 0.1035 | 0.43333 | 0.3658 | 1.6185 | Subcooled | 0.14783 | 0.041613
125 | 51.615 | 325 | 22.4076 | 68.9152 | 4.3024 | 0.0145 | 0.23226 | 54.08 | 125.7901 | 0.1066 | 0.44631 | 0.3708 | 1.6329 | Subcooled | 0.14233 | 0.04089
130 | 54.39 | 325 | 22.4076 | 68.0571 | 4.2488 | 0.0147 | 0.23546 | 55.95 | 130.1397 | 0.1098 | 0.45971 | 0.3764 | 1.6493 | Subcooled | 0.13691 | 0.040158
135 | 57.165 | 325 | 22.4076 | 67.1619 | 4.1929 | 0.0149 | 0.23867 | 57.84 | 134.5358 | 0.113 | 0.47311 | 0.3827 | 1.6683 | Subcooled | 0.13156 | 0.039416
140 | 59.94 | 325 | 22.4076 | 66.2241 | 4.1344 | 0.0151 | 0.24187 | 59.77 | 139.025 | 0.1162 | 0.48651 | 0.3898 | 1.6906 | Subcooled | 0.12626 | 0.03866
145 | 62.715 | 325 | 22.4076 | 65.2365 | 4.0727 | 0.0153 | 0.24508 | 61.74 | 143.6072 | 0.1195 | 0.50032 | 0.3981 | 1.7169 | Subcooled | 0.12099 | 0.037888
150 | 65.49 | 325 | 22.4076 | 64.1898 | 4.0074 | 0.0156 | 0.24988 | 63.76 | 148.3058 | 0.1228 | 0.51414 | 0.4078 | 1.7485 | Subcooled | 0.11572 | 0.037098

## Table 26
P=350 psia (168.70 F)
T |  | P |  | ρ |  | v |  | h |  | s |  | Cp | Cp/Cv | Quality | μ | k
[F] |  | [psia] |  | [lb/ft^3] |  | [ft^3/lb] |  | [Btu/lb] |  | [Btu/R-lb] |  | [Btu/R-lb] | [unitless] | [unitless] | [centipoise] | [Btu/h-ft-R]
-50 | -45.51 | 350 | 24.1313 | 89.817 | 5.6073 | 0.0111 | 0.1778 | -2.6 | -6.0476 | -0.008 | -0.033494 | 0.2965 | 1.4994 | Subcooled | 0.52388 | 0.066123
-45 | -42.735 | 350 | 24.1313 | 89.3293 | 5.5768 | 0.0112 | 0.1794 | -1.11 | -2.5819 | -0.0044 | -0.018422 | 0.2976 | 1.4995 | Subcooled | 0.50062 | 0.065335
-40 | -39.96 | 350 | 24.1313 | 88.8388 | 5.5462 | 0.0113 | 0.181 | 0.38 | 0.88388 | -0.0008 | -0.0033494 | 0.2987 | 1.4997 | Subcooled | 0.47891 | 0.064554
-35 | -37.185 | 350 | 24.1313 | 88.3452 | 5.5154 | 0.0113 | 0.181 | 1.87 | 4.3496 | 0.0027 | 0.011304 | 0.2998 | 1.4999 | Subcooled | 0.4586 | 0.06378
-30 | -34.41 | 350 | 24.1313 | 87.8484 | 5.4844 | 0.0114 | 0.18261 | 3.38 | 7.8619 | 0.0063 | 0.026377 | 0.3009 | 1.5002 | Subcooled | 0.43955 | 0.063012
-25 | -31.635 | 350 | 24.1313 | 87.3482 | 5.4531 | 0.0114 | 0.18261 | 4.88 | 11.3509 | 0.0097 | 0.040612 | 0.3021 | 1.5006 | Subcooled | 0.42165 | 0.062251
-20 | -28.86 | 350 | 24.1313 | 86.8444 | 5.4217 | 0.0115 | 0.18421 | 6.4 | 14.8864 | 0.0132 | 0.055266 | 0.3033 | 1.5011 | Subcooled | 0.40481 | 0.061496
-15 | -26.085 | 350 | 24.1313 | 86.3369 | 5.39 | 0.0116 | 0.18581 | 7.92 | 18.4219 | 0.0166 | 0.069501 | 0.3045 | 1.5017 | Subcooled | 0.38892 | 0.060746
-10 | -23.31 | 350 | 24.1313 | 85.8254 | 5.3581 | 0.0117 | 0.18741 | 9.44 | 21.9574 | 0.0201 | 0.084155 | 0.3057 | 1.5024 | Subcooled | 0.37392 | 0.060002
-5 | -20.535 | 350 | 24.1313 | 85.3096 | 5.3259 | 0.0117 | 0.18741 | 10.97 | 25.5162 | 0.0234 | 0.097971 | 0.307 | 1.5032 | Subcooled | 0.35973 | 0.059264
0 | -17.76 | 350 | 24.1313 | 84.7894 | 5.2934 | 0.0118 | 0.18901 | 12.51 | 29.0983 | 0.0268 | 0.11221 | 0.3083 | 1.5041 | Subcooled | 0.34628 | 0.058531
5 | -14.985 | 350 | 24.1313 | 84.2645 | 5.2606 | 0.0119 | 0.19061 | 14.06 | 32.7036 | 0.0301 | 0.12602 | 0.3097 | 1.5051 | Subcooled | 0.33351 | 0.057803
10 | -12.21 | 350 | 24.1313 | 83.7346 | 5.2275 | 0.0119 | 0.19061 | 15.61 | 36.3089 | 0.0335 | 0.14026 | 0.3111 | 1.5063 | Subcooled | 0.32138 | 0.057079
15 | -9.435 | 350 | 24.1313 | 83.1995 | 5.1941 | 0.012 | 0.19222 | 17.17 | 39.9374 | 0.0368 | 0.15407 | 0.3126 | 1.5076 | Subcooled | 0.30983 | 0.056361
20 | -6.66 | 350 | 24.1313 | 82.6588 | 5.1604 | 0.0121 | 0.19382 | 18.74 | 43.5892 | 0.0401 | 0.16789 | 0.3141 | 1.5091 | Subcooled | 0.29882 | 0.055646
25 | -3.885 | 350 | 24.1313 | 82.1122 | 5.1262 | 0.0122 | 0.19542 | 20.31 | 47.2411 | 0.0433 | 0.18129 | 0.3156 | 1.5108 | Subcooled | 0.2883 | 0.054935
30 | -1.11 | 350 | 24.1313 | 81.5593 | 5.0917 | 0.0123 | 0.19702 | 21.89 | 50.9161 | 0.0466 | 0.1951 | 0.3172 | 1.5127 | Subcooled | 0.27826 | 0.054228
35 | 1.665 | 350 | 24.1313 | 80.9997 | 5.0568 | 0.0123 | 0.19702 | 23.48 | 54.6145 | 0.0498 | 0.2085 | 0.3189 | 1.5148 | Subcooled | 0.26864 | 0.053525
40 | 4.44 | 350 | 24.1313 | 80.433 | 5.0214 | 0.0124 | 0.19862 | 25.08 | 58.3361 | 0.053 | 0.2219 | 0.3206 | 1.5171 | Subcooled | 0.25942 | 0.052824
45 | 7.215 | 350 | 24.1313 | 79.8589 | 4.9856 | 0.0125 | 0.20023 | 26.69 | 62.0809 | 0.0562 | 0.2353 | 0.3224 | 1.5197 | Subcooled | 0.25057 | 0.052127
50 | 9.99 | 350 | 24.1313 | 79.2767 | 4.9492 | 0.0126 | 0.20183 | 28.3 | 65.8258 | 0.0594 | 0.2487 | 0.3243 | 1.5225 | Subcooled | 0.24207 | 0.051432
55 | 12.765 | 350 | 24.1313 | 78.6859 | 4.9123 | 0.0127 | 0.20343 | 29.93 | 69.6172 | 0.0626 | 0.26209 | 0.3262 | 1.5256 | Subcooled | 0.23389 | 0.050739
60 | 15.54 | 350 | 24.1313 | 78.0859 | 4.8749 | 0.0128 | 0.20503 | 31.57 | 73.4318 | 0.0657 | 0.27507 | 0.3283 | 1.5291 | Subcooled | 0.22602 | 0.050048
65 | 18.315 | 350 | 24.1313 | 77.4762 | 4.8368 | 0.0129 | 0.20663 | 33.21 | 77.2465 | 0.0689 | 0.28847 | 0.3304 | 1.5329 | Subcooled | 0.21842 | 0.049358
70 | 21.09 | 350 | 24.1313 | 76.8559 | 4.7981 | 0.013 | 0.20823 | 34.87 | 81.1076 | 0.072 | 0.30145 | 0.3326 | 1.5371 | Subcooled | 0.21108 | 0.048669
75 | 23.865 | 350 | 24.1313 | 76.2243 | 4.7587 | 0.0131 | 0.20984 | 36.54 | 84.992 | 0.0752 | 0.31485 | 0.335 | 1.5417 | Subcooled | 0.20398 | 0.047981
80 | 26.64 | 350 | 24.1313 | 75.5806 | 4.7185 | 0.0132 | 0.21144 | 38.22 | 88.8997 | 0.0783 | 0.32783 | 0.3375 | 1.5468 | Subcooled | 0.19711 | 0.047293
85 | 29.415 | 350 | 24.1313 | 74.9236 | 4.6775 | 0.0133 | 0.21304 | 39.92 | 92.8539 | 0.0814 | 0.34081 | 0.3401 | 1.5525 | Subcooled | 0.19045 | 0.046605
90 | 32.19 | 350 | 24.1313 | 74.2525 | 4.6356 | 0.0135 | 0.21624 | 41.62 | 96.8081 | 0.0846 | 0.3542 | 0.343 | 1.5587 | Subcooled | 0.18399 | 0.045916
95 | 34.965 | 350 | 24.1313 | 73.5658 | 4.5927 | 0.0136 | 0.21784 | 43.35 | 100.8321 | 0.0877 | 0.36718 | 0.346 | 1.5657 | Subcooled | 0.1777 | 0.045225
100 | 37.74 | 350 | 24.1313 | 72.8623 | 4.5488 | 0.0137 | 0.21945 | 45.08 | 104.8561 | 0.0908 | 0.38016 | 0.3492 | 1.5734 | Subcooled | 0.17158 | 0.044532
105 | 40.515 | 350 | 24.1313 | 72.1403 | 4.5037 | 0.0139 | 0.22265 | 46.84 | 108.9498 | 0.0939 | 0.39314 | 0.3526 | 1.5819 | Subcooled | 0.16562 | 0.043835
110 | 43.29 | 350 | 24.1313 | 71.398 | 4.4574 | 0.014 | 0.22425 | 48.61 | 113.0669 | 0.097 | 0.40612 | 0.3563 | 1.5915 | Subcooled | 0.1598 | 0.043135
115 | 46.065 | 350 | 24.1313 | 70.6333 | 4.4096 | 0.0142 | 0.22746 | 50.4 | 117.2304 | 0.1002 | 0.41952 | 0.3604 | 1.6023 | Subcooled | 0.1541 | 0.042431
120 | 48.84 | 350 | 24.1313 | 69.8438 | 4.3603 | 0.0143 | 0.22906 | 52.21 | 121.4405 | 0.1033 | 0.4325 | 0.3648 | 1.6145 | Subcooled | 0.14852 | 0.04172
125 | 51.615 | 350 | 24.1313 | 69.0265 | 4.3093 | 0.0145 | 0.23226 | 54.05 | 125.7203 | 0.1065 | 0.44589 | 0.3696 | 1.6282 | Subcooled | 0.14303 | 0.041003
130 | 54.39 | 350 | 24.1313 | 68.178 | 4.2563 | 0.0147 | 0.23546 | 55.91 | 130.0467 | 0.1096 | 0.45887 | 0.375 | 1.644 | Subcooled | 0.13764 | 0.040277
135 | 57.165 | 350 | 24.1313 | 67.294 | 4.2011 | 0.0149 | 0.23867 | 57.8 | 134.4428 | 0.1128 | 0.47227 | 0.3811 | 1.6621 | Subcooled | 0.13231 | 0.039541
140 | 59.94 | 350 | 24.1313 | 66.3693 | 4.1434 | 0.0151 | 0.24187 | 59.72 | 138.9087 | 0.116 | 0.48567 | 0.3879 | 1.6832 | Subcooled | 0.12705 | 0.038792
145 | 62.715 | 350 | 24.1313 | 65.3975 | 4.0828 | 0.0153 | 0.24508 | 61.68 | 143.4677 | 0.1193 | 0.49949 | 0.3958 | 1.708 | Subcooled | 0.12181 | 0.03803
150 | 65.49 | 350 | 24.1313 | 64.3701 | 4.0186 | 0.0155 | 0.24828 | 63.68 | 148.1197 | 0.1226 | 0.5133 | 0.405 | 1.7377 | Subcooled | 0.1166 | 0.03725

## Tabel 27
P=375 psia (174.46 F)
T |  | P |  | ρ |  | v |  | h |  | s |  | Cp | Cp/Cv | Quality | μ | k
[F] |  | [psia] |  | [lb/ft^3] |  | [ft^3/lb] |  | [Btu/lb] |  | [Btu/R-lb] |  | [Btu/R-lb] | [unitless] | [unitless] | [centipoise] | [Btu/h-ft-R]
-50 | -45.51 | 375 | 25.8549 | 89.8395 | 5.6087 | 0.0111 | 0.1778 | -2.57 | -5.9778 | -0.008 | -0.033494 | 0.2965 | 1.499 | Subcooled | 0.52482 | 0.066166
-45 | -42.735 | 375 | 25.8549 | 89.3525 | 5.5783 | 0.0112 | 0.1794 | -1.08 | -2.5121 | -0.0044 | -0.018422 | 0.2975 | 1.4991 | Subcooled | 0.50153 | 0.065379
-40 | -39.96 | 375 | 25.8549 | 88.8627 | 5.5477 | 0.0113 | 0.181 | 0.41 | 0.95366 | -0.0009 | -0.0037681 | 0.2986 | 1.4992 | Subcooled | 0.47978 | 0.064598
-35 | -37.185 | 375 | 25.8549 | 88.3699 | 5.5169 | 0.0113 | 0.181 | 1.9 | 4.4194 | 0.0027 | 0.011304 | 0.2997 | 1.4994 | Subcooled | 0.45944 | 0.063825
-30 | -34.41 | 375 | 25.8549 | 87.8739 | 5.4859 | 0.0114 | 0.18261 | 3.4 | 7.9084 | 0.0062 | 0.025958 | 0.3008 | 1.4997 | Subcooled | 0.44036 | 0.063058
-25 | -31.635 | 375 | 25.8549 | 87.3746 | 5.4548 | 0.0114 | 0.18261 | 4.91 | 11.4207 | 0.0097 | 0.040612 | 0.302 | 1.5001 | Subcooled | 0.42244 | 0.062297
-20 | -28.86 | 375 | 25.8549 | 86.8717 | 5.4234 | 0.0115 | 0.18421 | 6.42 | 14.9329 | 0.0131 | 0.054847 | 0.3032 | 1.5006 | Subcooled | 0.40557 | 0.061543
-15 | -26.085 | 375 | 25.8549 | 86.365 | 5.3917 | 0.0116 | 0.18581 | 7.94 | 18.4684 | 0.0166 | 0.069501 | 0.3044 | 1.5011 | Subcooled | 0.38967 | 0.060795
-10 | -23.31 | 375 | 25.8549 | 85.8545 | 5.3599 | 0.0116 | 0.18581 | 9.47 | 22.0272 | 0.02 | 0.083736 | 0.3056 | 1.5018 | Subcooled | 0.37465 | 0.060052
-5 | -20.535 | 375 | 25.8549 | 85.3398 | 5.3277 | 0.0117 | 0.18741 | 11 | 25.586 | 0.0234 | 0.097971 | 0.3069 | 1.5025 | Subcooled | 0.36044 | 0.059314
0 | -17.76 | 375 | 25.8549 | 84.8206 | 5.2953 | 0.0118 | 0.18901 | 12.54 | 29.168 | 0.0267 | 0.11179 | 0.3082 | 1.5034 | Subcooled | 0.34698 | 0.058582
5 | -14.985 | 375 | 25.8549 | 84.2969 | 5.2626 | 0.0119 | 0.19061 | 14.08 | 32.7501 | 0.0301 | 0.12602 | 0.3096 | 1.5044 | Subcooled | 0.3342 | 0.057855
10 | -12.21 | 375 | 25.8549 | 83.7682 | 5.2296 | 0.0119 | 0.19061 | 15.63 | 36.3554 | 0.0334 | 0.13984 | 0.311 | 1.5056 | Subcooled | 0.32205 | 0.057133
15 | -9.435 | 375 | 25.8549 | 83.2343 | 5.1963 | 0.012 | 0.19222 | 17.19 | 39.9839 | 0.0367 | 0.15366 | 0.3124 | 1.5069 | Subcooled | 0.31049 | 0.056415
20 | -6.66 | 375 | 25.8549 | 82.695 | 5.1626 | 0.0121 | 0.19382 | 18.76 | 43.6358 | 0.04 | 0.16747 | 0.3139 | 1.5083 | Subcooled | 0.29947 | 0.055702
25 | -3.885 | 375 | 25.8549 | 82.1498 | 5.1286 | 0.0122 | 0.19542 | 20.33 | 47.2876 | 0.0432 | 0.18087 | 0.3154 | 1.51 | Subcooled | 0.28895 | 0.054992
30 | -1.11 | 375 | 25.8549 | 81.5984 | 5.0942 | 0.0123 | 0.19702 | 21.91 | 50.9627 | 0.0465 | 0.19469 | 0.317 | 1.5118 | Subcooled | 0.27889 | 0.054287
35 | 1.665 | 375 | 25.8549 | 81.0404 | 5.0593 | 0.0123 | 0.19702 | 23.5 | 54.661 | 0.0497 | 0.20808 | 0.3187 | 1.5139 | Subcooled | 0.26927 | 0.053585
40 | 4.44 | 375 | 25.8549 | 80.4755 | 5.0241 | 0.0124 | 0.19862 | 25.1 | 58.3826 | 0.0529 | 0.22148 | 0.3204 | 1.5161 | Subcooled | 0.26004 | 0.052886
45 | 7.215 | 375 | 25.8549 | 79.9032 | 4.9883 | 0.0125 | 0.20023 | 26.7 | 62.1042 | 0.0561 | 0.23488 | 0.3222 | 1.5186 | Subcooled | 0.25119 | 0.05219
50 | 9.99 | 375 | 25.8549 | 79.3229 | 4.9521 | 0.0126 | 0.20183 | 28.32 | 65.8723 | 0.0593 | 0.24828 | 0.324 | 1.5214 | Subcooled | 0.24269 | 0.051497
55 | 12.765 | 375 | 25.8549 | 78.7343 | 4.9154 | 0.0127 | 0.20343 | 29.94 | 69.6404 | 0.0625 | 0.26167 | 0.3259 | 1.5244 | Subcooled | 0.2345 | 0.050805
60 | 15.54 | 375 | 25.8549 | 78.1366 | 4.878 | 0.0128 | 0.20503 | 31.58 | 73.4551 | 0.0657 | 0.27507 | 0.328 | 1.5278 | Subcooled | 0.22662 | 0.050116
65 | 18.315 | 375 | 25.8549 | 77.5293 | 4.8401 | 0.0129 | 0.20663 | 33.22 | 77.2697 | 0.0688 | 0.28805 | 0.3301 | 1.5315 | Subcooled | 0.21903 | 0.049429
70 | 21.09 | 375 | 25.8549 | 76.9117 | 4.8016 | 0.013 | 0.20823 | 34.88 | 81.1309 | 0.0719 | 0.30103 | 0.3323 | 1.5356 | Subcooled | 0.21169 | 0.048742
75 | 23.865 | 375 | 25.8549 | 76.2829 | 4.7623 | 0.0131 | 0.20984 | 36.55 | 85.0153 | 0.0751 | 0.31443 | 0.3346 | 1.5401 | Subcooled | 0.20459 | 0.048056
80 | 26.64 | 375 | 25.8549 | 75.6423 | 4.7223 | 0.0132 | 0.21144 | 38.23 | 88.923 | 0.0782 | 0.32741 | 0.3371 | 1.5451 | Subcooled | 0.19772 | 0.047371
85 | 29.415 | 375 | 25.8549 | 74.9888 | 4.6815 | 0.0133 | 0.21304 | 39.92 | 92.8539 | 0.0813 | 0.34039 | 0.3397 | 1.5506 | Subcooled | 0.19107 | 0.046685
90 | 32.19 | 375 | 25.8549 | 74.3213 | 4.6399 | 0.0135 | 0.21624 | 41.62 | 96.8081 | 0.0844 | 0.35337 | 0.3424 | 1.5566 | Subcooled | 0.18461 | 0.045998
95 | 34.965 | 375 | 25.8549 | 73.6387 | 4.5972 | 0.0136 | 0.21784 | 43.34 | 100.8088 | 0.0876 | 0.36676 | 0.3454 | 1.5634 | Subcooled | 0.17833 | 0.04531
100 | 37.74 | 375 | 25.8549 | 72.9397 | 4.5536 | 0.0137 | 0.21945 | 45.08 | 104.8561 | 0.0907 | 0.37974 | 0.3485 | 1.5708 | Subcooled | 0.17222 | 0.04462
105 | 40.515 | 375 | 25.8549 | 72.2227 | 4.5088 | 0.0138 | 0.22105 | 46.83 | 108.9266 | 0.0938 | 0.39272 | 0.3519 | 1.5792 | Subcooled | 0.16626 | 0.043928
110 | 43.29 | 375 | 25.8549 | 71.486 | 4.4629 | 0.014 | 0.22425 | 48.6 | 113.0436 | 0.0969 | 0.4057 | 0.3555 | 1.5884 | Subcooled | 0.16045 | 0.043232
115 | 46.065 | 375 | 25.8549 | 70.7276 | 4.4155 | 0.0141 | 0.22585 | 50.38 | 117.1839 | 0.1 | 0.41868 | 0.3595 | 1.5988 | Subcooled | 0.15477 | 0.042531
120 | 48.84 | 375 | 25.8549 | 69.9452 | 4.3667 | 0.0143 | 0.22906 | 52.19 | 121.3939 | 0.1032 | 0.43208 | 0.3638 | 1.6105 | Subcooled | 0.1492 | 0.041826
125 | 51.615 | 375 | 25.8549 | 69.1359 | 4.3161 | 0.0145 | 0.23226 | 54.02 | 125.6505 | 0.1063 | 0.44506 | 0.3685 | 1.6238 | Subcooled | 0.14373 | 0.041113
130 | 54.39 | 375 | 25.8549 | 68.2967 | 4.2637 | 0.0146 | 0.23386 | 55.88 | 129.9769 | 0.1095 | 0.45845 | 0.3737 | 1.6389 | Subcooled | 0.13836 | 0.040393
135 | 57.165 | 375 | 25.8549 | 67.4234 | 4.2092 | 0.0148 | 0.23707 | 57.76 | 134.3498 | 0.1126 | 0.47143 | 0.3795 | 1.6562 | Subcooled | 0.13306 | 0.039664
140 | 59.94 | 375 | 25.8549 | 66.5113 | 4.1523 | 0.015 | 0.24027 | 59.67 | 138.7924 | 0.1158 | 0.48483 | 0.3861 | 1.6762 | Subcooled | 0.12782 | 0.038923
145 | 62.715 | 375 | 25.8549 | 65.5545 | 4.0926 | 0.0153 | 0.24508 | 61.62 | 143.3281 | 0.1191 | 0.49865 | 0.3936 | 1.6997 | Subcooled | 0.12263 | 0.038169
150 | 65.49 | 375 | 25.8549 | 64.5452 | 4.0295 | 0.0155 | 0.24828 | 63.61 | 147.9569 | 0.1224 | 0.51246 | 0.4023 | 1.7276 | Subcooled | 0.11745 | 0.037399

## Table 28
P=400 psia (179.93 F)
T |  | P |  | ρ |  | v |  | h |  | s |  | Cp | Cp/Cv | Quality | μ | k
[F] |  | [psia] |  | [lb/ft^3] |  | [ft^3/lb] |  | [Btu/lb] |  | [Btu/R-lb] |  | [Btu/R-lb] | [unitless] | [unitless] | [centipoise] | [Btu/h-ft-R]
-50 | -45.51 | 400 | 27.5786 | 89.8619 | 5.6101 | 0.0111 | 0.1778 | -2.54 | -5.908 | -0.0081 | -0.033913 | 0.2964 | 1.4985 | Subcooled | 0.52576 | 0.066208
-45 | -42.735 | 400 | 27.5786 | 89.3757 | 5.5797 | 0.0112 | 0.1794 | -1.06 | -2.4656 | -0.0045 | -0.018841 | 0.2974 | 1.4986 | Subcooled | 0.50243 | 0.065422
-40 | -39.96 | 400 | 27.5786 | 88.8866 | 5.5492 | 0.0113 | 0.181 | 0.43 | 1.0002 | -0.0009 | -0.0037681 | 0.2985 | 1.4988 | Subcooled | 0.48065 | 0.064642
-35 | -37.185 | 400 | 27.5786 | 88.3945 | 5.5184 | 0.0113 | 0.181 | 1.93 | 4.4892 | 0.0026 | 0.010886 | 0.2996 | 1.499 | Subcooled | 0.46028 | 0.06387
-30 | -34.41 | 400 | 27.5786 | 87.8993 | 5.4875 | 0.0114 | 0.18261 | 3.43 | 7.9782 | 0.0061 | 0.025539 | 0.3007 | 1.4992 | Subcooled | 0.44117 | 0.063104
-25 | -31.635 | 400 | 27.5786 | 87.4008 | 5.4564 | 0.0114 | 0.18261 | 4.94 | 11.4904 | 0.0096 | 0.040193 | 0.3019 | 1.4996 | Subcooled | 0.42323 | 0.062344
-20 | -28.86 | 400 | 27.5786 | 86.8988 | 5.4251 | 0.0115 | 0.18421 | 6.45 | 15.0027 | 0.0131 | 0.054847 | 0.303 | 1.5 | Subcooled | 0.40634 | 0.06159
-15 | -26.085 | 400 | 27.5786 | 86.3931 | 5.3935 | 0.0116 | 0.18581 | 7.97 | 18.5382 | 0.0165 | 0.069082 | 0.3043 | 1.5005 | Subcooled | 0.39042 | 0.060843
-10 | -23.31 | 400 | 27.5786 | 85.8835 | 5.3617 | 0.0116 | 0.18581 | 9.49 | 22.0737 | 0.0199 | 0.083317 | 0.3055 | 1.5012 | Subcooled | 0.37538 | 0.060101
-5 | -20.535 | 400 | 27.5786 | 85.3698 | 5.3296 | 0.0117 | 0.18741 | 11.02 | 25.6325 | 0.0233 | 0.097552 | 0.3068 | 1.5019 | Subcooled | 0.36115 | 0.059364
0 | -17.76 | 400 | 27.5786 | 84.8518 | 5.2973 | 0.0118 | 0.18901 | 12.56 | 29.2146 | 0.0267 | 0.11179 | 0.3081 | 1.5028 | Subcooled | 0.34767 | 0.058633
5 | -14.985 | 400 | 27.5786 | 84.3291 | 5.2646 | 0.0119 | 0.19061 | 14.1 | 32.7966 | 0.03 | 0.1256 | 0.3094 | 1.5037 | Subcooled | 0.33488 | 0.057907
10 | -12.21 | 400 | 27.5786 | 83.8016 | 5.2317 | 0.0119 | 0.19061 | 15.65 | 36.4019 | 0.0333 | 0.13942 | 0.3108 | 1.5049 | Subcooled | 0.32272 | 0.057186
15 | -9.435 | 400 | 27.5786 | 83.269 | 5.1985 | 0.012 | 0.19222 | 17.21 | 40.0305 | 0.0366 | 0.15324 | 0.3123 | 1.5061 | Subcooled | 0.31115 | 0.05647
20 | -6.66 | 400 | 27.5786 | 82.731 | 5.1649 | 0.0121 | 0.19382 | 18.78 | 43.6823 | 0.0399 | 0.16705 | 0.3137 | 1.5076 | Subcooled | 0.30012 | 0.055758
25 | -3.885 | 400 | 27.5786 | 82.1872 | 5.1309 | 0.0122 | 0.19542 | 20.35 | 47.3341 | 0.0432 | 0.18087 | 0.3153 | 1.5092 | Subcooled | 0.28959 | 0.055049
30 | -1.11 | 400 | 27.5786 | 81.6373 | 5.0966 | 0.0122 | 0.19542 | 21.93 | 51.0092 | 0.0464 | 0.19427 | 0.3168 | 1.5109 | Subcooled | 0.27952 | 0.054345
35 | 1.665 | 400 | 27.5786 | 81.081 | 5.0619 | 0.0123 | 0.19702 | 23.52 | 54.7075 | 0.0496 | 0.20767 | 0.3185 | 1.5129 | Subcooled | 0.26989 | 0.053645
40 | 4.44 | 400 | 27.5786 | 80.5177 | 5.0267 | 0.0124 | 0.19862 | 25.11 | 58.4059 | 0.0529 | 0.22148 | 0.3202 | 1.5151 | Subcooled | 0.26066 | 0.052947
45 | 7.215 | 400 | 27.5786 | 79.9472 | 4.9911 | 0.0125 | 0.20023 | 26.72 | 62.1507 | 0.0561 | 0.23488 | 0.3219 | 1.5176 | Subcooled | 0.25181 | 0.052253
50 | 9.99 | 400 | 27.5786 | 79.3689 | 4.955 | 0.0126 | 0.20183 | 28.33 | 65.8956 | 0.0592 | 0.24786 | 0.3238 | 1.5203 | Subcooled | 0.2433 | 0.051561
55 | 12.765 | 400 | 27.5786 | 78.7823 | 4.9184 | 0.0127 | 0.20343 | 29.96 | 69.687 | 0.0624 | 0.26126 | 0.3257 | 1.5232 | Subcooled | 0.23511 | 0.050872
60 | 15.54 | 400 | 27.5786 | 78.1869 | 4.8812 | 0.0128 | 0.20503 | 31.59 | 73.4783 | 0.0656 | 0.27465 | 0.3277 | 1.5265 | Subcooled | 0.22723 | 0.050184
65 | 18.315 | 400 | 27.5786 | 77.582 | 4.8434 | 0.0129 | 0.20663 | 33.23 | 77.293 | 0.0687 | 0.28763 | 0.3298 | 1.5301 | Subcooled | 0.21963 | 0.049499
70 | 21.09 | 400 | 27.5786 | 76.967 | 4.805 | 0.013 | 0.20823 | 34.89 | 81.1541 | 0.0718 | 0.30061 | 0.3319 | 1.5341 | Subcooled | 0.21229 | 0.048814
75 | 23.865 | 400 | 27.5786 | 76.3411 | 4.766 | 0.0131 | 0.20984 | 36.55 | 85.0153 | 0.075 | 0.31401 | 0.3342 | 1.5385 | Subcooled | 0.2052 | 0.048131
80 | 26.64 | 400 | 27.5786 | 75.7035 | 4.7262 | 0.0132 | 0.21144 | 38.23 | 88.923 | 0.0781 | 0.32699 | 0.3367 | 1.5434 | Subcooled | 0.19833 | 0.047447
85 | 29.415 | 400 | 27.5786 | 75.0533 | 4.6856 | 0.0133 | 0.21304 | 39.92 | 92.8539 | 0.0812 | 0.33997 | 0.3392 | 1.5487 | Subcooled | 0.19168 | 0.046764
90 | 32.19 | 400 | 27.5786 | 74.3895 | 4.6441 | 0.0134 | 0.21464 | 41.62 | 96.8081 | 0.0843 | 0.35295 | 0.3419 | 1.5546 | Subcooled | 0.18523 | 0.04608
95 | 34.965 | 400 | 27.5786 | 73.7109 | 4.6018 | 0.0136 | 0.21784 | 43.34 | 100.8088 | 0.0874 | 0.36593 | 0.3448 | 1.5611 | Subcooled | 0.17895 | 0.045395
100 | 37.74 | 400 | 27.5786 | 73.0163 | 4.5584 | 0.0137 | 0.21945 | 45.07 | 104.8328 | 0.0905 | 0.37891 | 0.3479 | 1.5684 | Subcooled | 0.17285 | 0.044709
105 | 40.515 | 400 | 27.5786 | 72.3042 | 4.5139 | 0.0138 | 0.22105 | 46.82 | 108.9033 | 0.0937 | 0.3923 | 0.3512 | 1.5764 | Subcooled | 0.1669 | 0.04402
110 | 43.29 | 400 | 27.5786 | 71.573 | 4.4683 | 0.014 | 0.22425 | 48.58 | 112.9971 | 0.0968 | 0.40528 | 0.3548 | 1.5854 | Subcooled | 0.1611 | 0.043327
115 | 46.065 | 400 | 27.5786 | 70.8207 | 4.4213 | 0.0141 | 0.22585 | 50.37 | 117.1606 | 0.0999 | 0.41826 | 0.3586 | 1.5955 | Subcooled | 0.15543 | 0.042631
120 | 48.84 | 400 | 27.5786 | 70.0451 | 4.3729 | 0.0143 | 0.22906 | 52.17 | 121.3474 | 0.103 | 0.43124 | 0.3628 | 1.6067 | Subcooled | 0.14987 | 0.04193
125 | 51.615 | 400 | 27.5786 | 69.2436 | 4.3229 | 0.0144 | 0.23066 | 54 | 125.604 | 0.1061 | 0.44422 | 0.3674 | 1.6195 | Subcooled | 0.14443 | 0.041223
130 | 54.39 | 400 | 27.5786 | 68.4132 | 4.271 | 0.0146 | 0.23386 | 55.85 | 129.9071 | 0.1093 | 0.45762 | 0.3724 | 1.6339 | Subcooled | 0.13907 | 0.040508
135 | 57.165 | 400 | 27.5786 | 67.5502 | 4.2171 | 0.0148 | 0.23707 | 57.72 | 134.2567 | 0.1125 | 0.47102 | 0.3781 | 1.6505 | Subcooled | 0.1338 | 0.039785
140 | 59.94 | 400 | 27.5786 | 66.6502 | 4.161 | 0.015 | 0.24027 | 59.63 | 138.6994 | 0.1157 | 0.48441 | 0.3844 | 1.6696 | Subcooled | 0.12859 | 0.039051
145 | 62.715 | 400 | 27.5786 | 65.7075 | 4.1021 | 0.0152 | 0.24347 | 61.57 | 143.2118 | 0.1189 | 0.49781 | 0.3915 | 1.6918 | Subcooled | 0.12343 | 0.038306
150 | 65.49 | 400 | 27.5786 | 64.7153 | 4.0402 | 0.0155 | 0.24828 | 63.55 | 147.8173 | 0.1221 | 0.51121 | 0.3998 | 1.718 | Subcooled | 0.11829 | 0.037545

## table 29
P=450 psia (190.09 F)
T |  | P |  | ρ |  | v |  | h |  | s |  | Cp | Cp/Cv | Quality | μ | k
[F] |  | [psia] |  | [lb/ft^3] |  | [ft^3/lb] |  | [Btu/lb] |  | [Btu/R-lb] |  | [Btu/R-lb] | [unitless] | [unitless] | [centipoise] | [Btu/h-ft-R]
-50 | -45.51 | 450 | 31.0259 | 89.9066 | 5.6128 | 0.0111 | 0.1778 | -2.48 | -5.7685 | -0.0082 | -0.034332 | 0.2962 | 1.4977 | Subcooled | 0.52764 | 0.066293
-45 | -42.735 | 450 | 31.0259 | 89.4217 | 5.5826 | 0.0112 | 0.1794 | -1 | -2.326 | -0.0046 | -0.019259 | 0.2973 | 1.4977 | Subcooled | 0.50424 | 0.065508
-40 | -39.96 | 450 | 31.0259 | 88.9341 | 5.5521 | 0.0112 | 0.1794 | 0.49 | 1.1397 | -0.001 | -0.0041868 | 0.2983 | 1.4978 | Subcooled | 0.4824 | 0.06473
-35 | -37.185 | 450 | 31.0259 | 88.4436 | 5.5215 | 0.0113 | 0.181 | 1.98 | 4.6055 | 0.0025 | 0.010467 | 0.2994 | 1.498 | Subcooled | 0.46196 | 0.063959
-30 | -34.41 | 450 | 31.0259 | 87.9499 | 5.4907 | 0.0114 | 0.18261 | 3.48 | 8.0945 | 0.006 | 0.025121 | 0.3005 | 1.4982 | Subcooled | 0.44281 | 0.063195
-25 | -31.635 | 450 | 31.0259 | 87.4531 | 5.4597 | 0.0114 | 0.18261 | 4.99 | 11.6067 | 0.0095 | 0.039775 | 0.3017 | 1.4985 | Subcooled | 0.42481 | 0.062436
-20 | -28.86 | 450 | 31.0259 | 86.9528 | 5.4284 | 0.0115 | 0.18421 | 6.5 | 15.119 | 0.013 | 0.054428 | 0.3028 | 1.4989 | Subcooled | 0.40788 | 0.061685
-15 | -26.085 | 450 | 31.0259 | 86.4489 | 5.397 | 0.0116 | 0.18581 | 8.02 | 18.6545 | 0.0164 | 0.068664 | 0.304 | 1.4994 | Subcooled | 0.39191 | 0.060939
-10 | -23.31 | 450 | 31.0259 | 85.9413 | 5.3653 | 0.0116 | 0.18581 | 9.54 | 22.19 | 0.0198 | 0.082899 | 0.3053 | 1.5 | Subcooled | 0.37684 | 0.060199
-5 | -20.535 | 450 | 31.0259 | 85.4296 | 5.3333 | 0.0117 | 0.18741 | 11.07 | 25.7488 | 0.0232 | 0.097134 | 0.3065 | 1.5007 | Subcooled | 0.36258 | 0.059464
0 | -17.76 | 450 | 31.0259 | 84.9136 | 5.3011 | 0.0118 | 0.18901 | 12.61 | 29.3309 | 0.0265 | 0.11095 | 0.3078 | 1.5015 | Subcooled | 0.34907 | 0.058735
5 | -14.985 | 450 | 31.0259 | 84.3932 | 5.2686 | 0.0118 | 0.18901 | 14.15 | 32.9129 | 0.0299 | 0.12519 | 0.3092 | 1.5024 | Subcooled | 0.33625 | 0.058011
10 | -12.21 | 450 | 31.0259 | 83.8681 | 5.2359 | 0.0119 | 0.19061 | 15.7 | 36.5182 | 0.0332 | 0.139 | 0.3105 | 1.5034 | Subcooled | 0.32406 | 0.057293
15 | -9.435 | 450 | 31.0259 | 83.338 | 5.2028 | 0.012 | 0.19222 | 17.26 | 40.1468 | 0.0365 | 0.15282 | 0.3119 | 1.5046 | Subcooled | 0.31247 | 0.056578
20 | -6.66 | 450 | 31.0259 | 82.8026 | 5.1693 | 0.0121 | 0.19382 | 18.82 | 43.7753 | 0.0398 | 0.16663 | 0.3134 | 1.506 | Subcooled | 0.30141 | 0.055868
25 | -3.885 | 450 | 31.0259 | 82.2615 | 5.1356 | 0.0122 | 0.19542 | 20.39 | 47.4271 | 0.043 | 0.18003 | 0.3149 | 1.5075 | Subcooled | 0.29087 | 0.055163
30 | -1.11 | 450 | 31.0259 | 81.7146 | 5.1014 | 0.0122 | 0.19542 | 21.97 | 51.1022 | 0.0463 | 0.19385 | 0.3165 | 1.5092 | Subcooled | 0.28079 | 0.054461
35 | 1.665 | 450 | 31.0259 | 81.1614 | 5.0669 | 0.0123 | 0.19702 | 23.55 | 54.7773 | 0.0495 | 0.20725 | 0.3181 | 1.5111 | Subcooled | 0.27114 | 0.053763
40 | 4.44 | 450 | 31.0259 | 80.6015 | 5.0319 | 0.0124 | 0.19862 | 25.15 | 58.4989 | 0.0527 | 0.22064 | 0.3197 | 1.5132 | Subcooled | 0.2619 | 0.053069
45 | 7.215 | 450 | 31.0259 | 80.0346 | 4.9965 | 0.0125 | 0.20023 | 26.75 | 62.2205 | 0.0559 | 0.23404 | 0.3215 | 1.5155 | Subcooled | 0.25304 | 0.052378
50 | 9.99 | 450 | 31.0259 | 79.4601 | 4.9607 | 0.0126 | 0.20183 | 28.36 | 65.9654 | 0.0591 | 0.24744 | 0.3233 | 1.5181 | Subcooled | 0.24452 | 0.051689
55 | 12.765 | 450 | 31.0259 | 78.8776 | 4.9243 | 0.0127 | 0.20343 | 29.98 | 69.7335 | 0.0622 | 0.26042 | 0.3251 | 1.5209 | Subcooled | 0.23633 | 0.051003
60 | 15.54 | 450 | 31.0259 | 78.2866 | 4.8874 | 0.0128 | 0.20503 | 31.61 | 73.5249 | 0.0654 | 0.27382 | 0.3271 | 1.524 | Subcooled | 0.22844 | 0.050319
65 | 18.315 | 450 | 31.0259 | 77.6864 | 4.8499 | 0.0129 | 0.20663 | 33.26 | 77.3628 | 0.0685 | 0.2868 | 0.3291 | 1.5275 | Subcooled | 0.22084 | 0.049638
70 | 21.09 | 450 | 31.0259 | 77.0764 | 4.8119 | 0.013 | 0.20823 | 34.91 | 81.2007 | 0.0717 | 0.30019 | 0.3313 | 1.5312 | Subcooled | 0.2135 | 0.048957
75 | 23.865 | 450 | 31.0259 | 76.4561 | 4.7731 | 0.0131 | 0.20984 | 36.57 | 85.0618 | 0.0748 | 0.31317 | 0.3335 | 1.5354 | Subcooled | 0.20641 | 0.048278
80 | 26.64 | 450 | 31.0259 | 75.8244 | 4.7337 | 0.0132 | 0.21144 | 38.24 | 88.9462 | 0.0779 | 0.32615 | 0.3359 | 1.54 | Subcooled | 0.19955 | 0.047599
85 | 29.415 | 450 | 31.0259 | 75.1807 | 4.6935 | 0.0133 | 0.21304 | 39.93 | 92.8772 | 0.081 | 0.33913 | 0.3383 | 1.5451 | Subcooled | 0.1929 | 0.046921
90 | 32.19 | 450 | 31.0259 | 74.524 | 4.6525 | 0.0134 | 0.21464 | 41.63 | 96.8314 | 0.0841 | 0.35211 | 0.341 | 1.5506 | Subcooled | 0.18645 | 0.046243
95 | 34.965 | 450 | 31.0259 | 73.8532 | 4.6106 | 0.0135 | 0.21624 | 43.34 | 100.8088 | 0.0872 | 0.36509 | 0.3438 | 1.5568 | Subcooled | 0.18019 | 0.045564
100 | 37.74 | 450 | 31.0259 | 73.1672 | 4.5678 | 0.0137 | 0.21945 | 45.06 | 104.8096 | 0.0903 | 0.37807 | 0.3467 | 1.5636 | Subcooled | 0.1741 | 0.044883
105 | 40.515 | 450 | 31.0259 | 72.4645 | 4.5239 | 0.0138 | 0.22105 | 46.8 | 108.8568 | 0.0934 | 0.39105 | 0.3499 | 1.5712 | Subcooled | 0.16817 | 0.044201
110 | 43.29 | 450 | 31.0259 | 71.7437 | 4.4789 | 0.0139 | 0.22265 | 48.56 | 112.9506 | 0.0965 | 0.40403 | 0.3533 | 1.5796 | Subcooled | 0.16239 | 0.043516
115 | 46.065 | 450 | 31.0259 | 71.0031 | 4.4327 | 0.0141 | 0.22585 | 50.34 | 117.0908 | 0.0996 | 0.41701 | 0.357 | 1.589 | Subcooled | 0.15674 | 0.042827
120 | 48.84 | 450 | 31.0259 | 70.2406 | 4.3851 | 0.0142 | 0.22746 | 52.13 | 121.2544 | 0.1027 | 0.42998 | 0.361 | 1.5995 | Subcooled | 0.15121 | 0.042135
125 | 51.615 | 450 | 31.0259 | 69.454 | 4.336 | 0.0144 | 0.23066 | 53.95 | 125.4877 | 0.1058 | 0.44296 | 0.3653 | 1.6113 | Subcooled | 0.1458 | 0.041437
130 | 54.39 | 450 | 31.0259 | 68.6404 | 4.2852 | 0.0146 | 0.23386 | 55.79 | 129.7675 | 0.109 | 0.45636 | 0.37 | 1.6246 | Subcooled | 0.14048 | 0.040734
135 | 57.165 | 450 | 31.0259 | 67.7968 | 4.2325 | 0.0147 | 0.23546 | 57.65 | 134.0939 | 0.1121 | 0.46934 | 0.3753 | 1.6397 | Subcooled | 0.13525 | 0.040022
140 | 59.94 | 450 | 31.0259 | 66.9192 | 4.1778 | 0.0149 | 0.23867 | 59.54 | 138.49 | 0.1153 | 0.48274 | 0.3811 | 1.6571 | Subcooled | 0.13009 | 0.039302
145 | 62.715 | 450 | 31.0259 | 66.0029 | 4.1205 | 0.0152 | 0.24347 | 61.46 | 142.956 | 0.1185 | 0.49614 | 0.3877 | 1.6771 | Subcooled | 0.12499 | 0.038572
150 | 65.49 | 450 | 31.0259 | 65.0421 | 4.0606 | 0.0154 | 0.24668 | 63.42 | 147.5149 | 0.1217 | 0.50953 | 0.3952 | 1.7005 | Subcooled | 0.11993 | 0.037829

## table 30
P=500 psia (199.37 F)
T |  | P |  | ρ |  | v |  | h |  | s |  | Cp | Cp/Cv | Quality | μ | k
[F] |  | [psia] |  | [lb/ft^3] |  | [ft^3/lb] |  | [Btu/lb] |  | [Btu/R-lb] |  | [Btu/R-lb] | [unitless] | [unitless] | [centipoise] | [Btu/h-ft-R]
-50 | -45.51 | 500 | 34.4732 | 89.9511 | 5.6156 | 0.0111 | 0.1778 | -2.42 | -5.6289 | -0.0083 | -0.03475 | 0.2961 | 1.4968 | Subcooled | 0.52953 | 0.066377
-45 | -42.735 | 500 | 34.4732 | 89.4676 | 5.5854 | 0.0112 | 0.1794 | -0.94 | -2.1864 | -0.0047 | -0.019678 | 0.2971 | 1.4968 | Subcooled | 0.50606 | 0.065594
-40 | -39.96 | 500 | 34.4732 | 88.9814 | 5.5551 | 0.0112 | 0.1794 | 0.55 | 1.2793 | -0.0011 | -0.0046055 | 0.2982 | 1.4969 | Subcooled | 0.48415 | 0.064817
-35 | -37.185 | 500 | 34.4732 | 88.4923 | 5.5246 | 0.0113 | 0.181 | 2.04 | 4.745 | 0.0024 | 0.010048 | 0.2993 | 1.497 | Subcooled | 0.46365 | 0.064048
-30 | -34.41 | 500 | 34.4732 | 88.0003 | 5.4938 | 0.0114 | 0.18261 | 3.54 | 8.234 | 0.0059 | 0.024702 | 0.3004 | 1.4972 | Subcooled | 0.44444 | 0.063285
-25 | -31.635 | 500 | 34.4732 | 87.5051 | 5.4629 | 0.0114 | 0.18261 | 5.04 | 11.723 | 0.0094 | 0.039356 | 0.3015 | 1.4975 | Subcooled | 0.42639 | 0.062529
-20 | -28.86 | 500 | 34.4732 | 87.0065 | 5.4318 | 0.0115 | 0.18421 | 6.55 | 15.2353 | 0.0128 | 0.053591 | 0.3026 | 1.4978 | Subcooled | 0.40941 | 0.061778
-15 | -26.085 | 500 | 34.4732 | 86.5044 | 5.4004 | 0.0116 | 0.18581 | 8.07 | 18.7708 | 0.0163 | 0.068245 | 0.3038 | 1.4983 | Subcooled | 0.39341 | 0.061034
-10 | -23.31 | 500 | 34.4732 | 85.9986 | 5.3689 | 0.0116 | 0.18581 | 9.59 | 22.3063 | 0.0197 | 0.08248 | 0.305 | 1.4988 | Subcooled | 0.3783 | 0.060296
-5 | -20.535 | 500 | 34.4732 | 85.4889 | 5.3371 | 0.0117 | 0.18741 | 11.12 | 25.8651 | 0.023 | 0.096296 | 0.3063 | 1.4994 | Subcooled | 0.364 | 0.059564
0 | -17.76 | 500 | 34.4732 | 84.9751 | 5.305 | 0.0118 | 0.18901 | 12.66 | 29.4472 | 0.0264 | 0.11053 | 0.3076 | 1.5002 | Subcooled | 0.35046 | 0.058837
5 | -14.985 | 500 | 34.4732 | 84.4568 | 5.2726 | 0.0118 | 0.18901 | 14.2 | 33.0292 | 0.0297 | 0.12435 | 0.3089 | 1.5011 | Subcooled | 0.33761 | 0.058115
10 | -12.21 | 500 | 34.4732 | 83.934 | 5.24 | 0.0119 | 0.19061 | 15.74 | 36.6112 | 0.0331 | 0.13858 | 0.3102 | 1.502 | Subcooled | 0.3254 | 0.057398
15 | -9.435 | 500 | 34.4732 | 83.4063 | 5.207 | 0.012 | 0.19222 | 17.3 | 40.2398 | 0.0363 | 0.15198 | 0.3116 | 1.5032 | Subcooled | 0.31378 | 0.056686
20 | -6.66 | 500 | 34.4732 | 82.8735 | 5.1738 | 0.0121 | 0.19382 | 18.86 | 43.8684 | 0.0396 | 0.1658 | 0.3131 | 1.5045 | Subcooled | 0.30271 | 0.055979
25 | -3.885 | 500 | 34.4732 | 82.3352 | 5.1402 | 0.0121 | 0.19382 | 20.43 | 47.5202 | 0.0429 | 0.17961 | 0.3146 | 1.5059 | Subcooled | 0.29214 | 0.055276
30 | -1.11 | 500 | 34.4732 | 81.7912 | 5.1062 | 0.0122 | 0.19542 | 22.01 | 51.1953 | 0.0461 | 0.19301 | 0.3161 | 1.5075 | Subcooled | 0.28205 | 0.054577
35 | 1.665 | 500 | 34.4732 | 81.2411 | 5.0719 | 0.0123 | 0.19702 | 23.59 | 54.8703 | 0.0493 | 0.20641 | 0.3177 | 1.5093 | Subcooled | 0.27239 | 0.053881
40 | 4.44 | 500 | 34.4732 | 80.6845 | 5.0371 | 0.0124 | 0.19862 | 25.18 | 58.5687 | 0.0525 | 0.21981 | 0.3193 | 1.5113 | Subcooled | 0.26314 | 0.05319
45 | 7.215 | 500 | 34.4732 | 80.121 | 5.0019 | 0.0125 | 0.20023 | 26.78 | 62.2903 | 0.0557 | 0.2332 | 0.321 | 1.5135 | Subcooled | 0.25426 | 0.052501
50 | 9.99 | 500 | 34.4732 | 79.5502 | 4.9663 | 0.0126 | 0.20183 | 28.39 | 66.0351 | 0.0589 | 0.2466 | 0.3228 | 1.5159 | Subcooled | 0.24574 | 0.051816
55 | 12.765 | 500 | 34.4732 | 78.9717 | 4.9302 | 0.0127 | 0.20343 | 30.01 | 69.8033 | 0.0621 | 0.26 | 0.3246 | 1.5186 | Subcooled | 0.23754 | 0.051133
60 | 15.54 | 500 | 34.4732 | 78.385 | 4.8936 | 0.0128 | 0.20503 | 31.64 | 73.5946 | 0.0652 | 0.27298 | 0.3265 | 1.5216 | Subcooled | 0.22965 | 0.050453
65 | 18.315 | 500 | 34.4732 | 77.7894 | 4.8564 | 0.0129 | 0.20663 | 33.28 | 77.4093 | 0.0683 | 0.28596 | 0.3285 | 1.5248 | Subcooled | 0.22204 | 0.049775
70 | 21.09 | 500 | 34.4732 | 77.1844 | 4.8186 | 0.013 | 0.20823 | 34.93 | 81.2472 | 0.0715 | 0.29936 | 0.3306 | 1.5284 | Subcooled | 0.2147 | 0.049099
75 | 23.865 | 500 | 34.4732 | 76.5693 | 4.7802 | 0.0131 | 0.20984 | 36.58 | 85.0851 | 0.0746 | 0.31234 | 0.3328 | 1.5324 | Subcooled | 0.20761 | 0.048424
80 | 26.64 | 500 | 34.4732 | 75.9435 | 4.7411 | 0.0132 | 0.21144 | 38.25 | 88.9695 | 0.0777 | 0.32531 | 0.3351 | 1.5368 | Subcooled | 0.20075 | 0.04775
85 | 29.415 | 500 | 34.4732 | 75.306 | 4.7013 | 0.0133 | 0.21304 | 39.93 | 92.8772 | 0.0808 | 0.33829 | 0.3375 | 1.5416 | Subcooled | 0.19411 | 0.047076
90 | 32.19 | 500 | 34.4732 | 74.6561 | 4.6608 | 0.0134 | 0.21464 | 41.63 | 96.8314 | 0.0839 | 0.35127 | 0.3401 | 1.5468 | Subcooled | 0.18767 | 0.046403
95 | 34.965 | 500 | 34.4732 | 73.9928 | 4.6194 | 0.0135 | 0.21624 | 43.34 | 100.8088 | 0.087 | 0.36425 | 0.3427 | 1.5527 | Subcooled | 0.18142 | 0.045729
100 | 37.74 | 500 | 34.4732 | 73.3149 | 4.577 | 0.0136 | 0.21784 | 45.06 | 104.8096 | 0.0901 | 0.37723 | 0.3456 | 1.5591 | Subcooled | 0.17534 | 0.045055
105 | 40.515 | 500 | 34.4732 | 72.6212 | 4.5337 | 0.0138 | 0.22105 | 46.79 | 108.8335 | 0.0932 | 0.39021 | 0.3487 | 1.5662 | Subcooled | 0.16942 | 0.044379
110 | 43.29 | 500 | 34.4732 | 71.9104 | 4.4893 | 0.0139 | 0.22265 | 48.54 | 112.904 | 0.0962 | 0.40277 | 0.3519 | 1.5741 | Subcooled | 0.16366 | 0.043701
115 | 46.065 | 500 | 34.4732 | 71.1808 | 4.4438 | 0.014 | 0.22425 | 50.31 | 117.0211 | 0.0993 | 0.41575 | 0.3554 | 1.5829 | Subcooled | 0.15803 | 0.04302
120 | 48.84 | 500 | 34.4732 | 70.4307 | 4.397 | 0.0142 | 0.22746 | 52.1 | 121.1846 | 0.1024 | 0.42873 | 0.3592 | 1.5926 | Subcooled | 0.15253 | 0.042336
125 | 51.615 | 500 | 34.4732 | 69.658 | 4.3487 | 0.0144 | 0.23066 | 53.9 | 125.3714 | 0.1055 | 0.44171 | 0.3633 | 1.6036 | Subcooled | 0.14714 | 0.041647
130 | 54.39 | 500 | 34.4732 | 68.8602 | 4.2989 | 0.0145 | 0.23226 | 55.73 | 129.628 | 0.1086 | 0.45469 | 0.3678 | 1.6159 | Subcooled | 0.14186 | 0.040954
135 | 57.165 | 500 | 34.4732 | 68.0345 | 4.2474 | 0.0147 | 0.23546 | 57.58 | 133.9311 | 0.1118 | 0.46808 | 0.3727 | 1.6298 | Subcooled | 0.13667 | 0.040254
140 | 59.94 | 500 | 34.4732 | 67.1775 | 4.1939 | 0.0149 | 0.23867 | 59.46 | 138.304 | 0.1149 | 0.48106 | 0.3781 | 1.6456 | Subcooled | 0.13155 | 0.039546
145 | 62.715 | 500 | 34.4732 | 66.2852 | 4.1382 | 0.0151 | 0.24187 | 61.37 | 142.7466 | 0.1181 | 0.49446 | 0.3842 | 1.6637 | Subcooled | 0.12651 | 0.038829
150 | 65.49 | 500 | 34.4732 | 65.3527 | 4.08 | 0.0153 | 0.24508 | 63.3 | 147.2358 | 0.1213 | 0.50786 | 0.391 | 1.6847 | Subcooled | 0.12151 | 0.038102

## table 31
P=550 psia (207.86 F)
T |  | P |  | ρ |  | v |  | h |  | s |  | Cp | Cp/Cv | Quality | μ | k
[F] | C | [psia] | P | [lb/ft^3] |  | [ft^3/lb] | V | [Btu/lb] | H | [Btu/R-lb] | S | [Btu/R-lb] | [unitless] | [unitless] | [centipoise] | [Btu/h-ft-R]
-50 | -45.51 | 550 | 37.9206 | 89.9953 | 5.6184 | 0.0111 | 0.1778 | -2.37 | -5.5126 | -0.0084 | -0.035169 | 0.2959 | 1.4959 | Subcooled | 0.53142 | 0.066461
-45 | -42.735 | 550 | 37.9206 | 89.5132 | 5.5883 | 0.0112 | 0.1794 | -0.88 | -2.0469 | -0.0048 | -0.020097 | 0.297 | 1.4959 | Subcooled | 0.50787 | 0.065679
-40 | -39.96 | 550 | 37.9206 | 89.0284 | 5.558 | 0.0112 | 0.1794 | 0.6 | 1.3956 | -0.0013 | -0.0054428 | 0.298 | 1.496 | Subcooled | 0.48589 | 0.064904
-35 | -37.185 | 550 | 37.9206 | 88.5408 | 5.5276 | 0.0113 | 0.181 | 2.1 | 4.8846 | 0.0023 | 0.0096296 | 0.2991 | 1.4961 | Subcooled | 0.46534 | 0.064136
-30 | -34.41 | 550 | 37.9206 | 88.0503 | 5.497 | 0.0114 | 0.18261 | 3.59 | 8.3503 | 0.0058 | 0.024283 | 0.3002 | 1.4962 | Subcooled | 0.44607 | 0.063375
-25 | -31.635 | 550 | 37.9206 | 87.5567 | 5.4661 | 0.0114 | 0.18261 | 5.1 | 11.8626 | 0.0093 | 0.038937 | 0.3013 | 1.4965 | Subcooled | 0.42798 | 0.06262
-20 | -28.86 | 550 | 37.9206 | 87.0599 | 5.4351 | 0.0115 | 0.18421 | 6.61 | 15.3749 | 0.0127 | 0.053172 | 0.3024 | 1.4968 | Subcooled | 0.41095 | 0.061872
-15 | -26.085 | 550 | 37.9206 | 86.5595 | 5.4039 | 0.0116 | 0.18581 | 8.12 | 18.8871 | 0.0161 | 0.067407 | 0.3036 | 1.4972 | Subcooled | 0.3949 | 0.06113
-10 | -23.31 | 550 | 37.9206 | 86.0556 | 5.3724 | 0.0116 | 0.18581 | 9.64 | 22.4226 | 0.0195 | 0.081643 | 0.3048 | 1.4977 | Subcooled | 0.37975 | 0.060393
-5 | -20.535 | 550 | 37.9206 | 85.5478 | 5.3407 | 0.0117 | 0.18741 | 11.17 | 25.9814 | 0.0229 | 0.095878 | 0.3061 | 1.4982 | Subcooled | 0.36542 | 0.059663
0 | -17.76 | 550 | 37.9206 | 85.036 | 5.3088 | 0.0118 | 0.18901 | 12.7 | 29.5402 | 0.0263 | 0.11011 | 0.3073 | 1.4989 | Subcooled | 0.35185 | 0.058938
5 | -14.985 | 550 | 37.9206 | 84.52 | 5.2766 | 0.0118 | 0.18901 | 14.24 | 33.1222 | 0.0296 | 0.12393 | 0.3086 | 1.4997 | Subcooled | 0.33897 | 0.058218
10 | -12.21 | 550 | 37.9206 | 83.9995 | 5.2441 | 0.0119 | 0.19061 | 15.79 | 36.7275 | 0.0329 | 0.13775 | 0.31 | 1.5007 | Subcooled | 0.32674 | 0.057503
15 | -9.435 | 550 | 37.9206 | 83.4742 | 5.2113 | 0.012 | 0.19222 | 17.34 | 40.3328 | 0.0362 | 0.15156 | 0.3113 | 1.5017 | Subcooled | 0.3151 | 0.056793
20 | -6.66 | 550 | 37.9206 | 82.9439 | 5.1782 | 0.0121 | 0.19382 | 18.9 | 43.9614 | 0.0395 | 0.16538 | 0.3128 | 1.5029 | Subcooled | 0.304 | 0.056088
25 | -3.885 | 550 | 37.9206 | 82.4083 | 5.1447 | 0.0121 | 0.19382 | 20.47 | 47.6132 | 0.0427 | 0.17878 | 0.3142 | 1.5043 | Subcooled | 0.29342 | 0.055388
30 | -1.11 | 550 | 37.9206 | 81.8671 | 5.1109 | 0.0122 | 0.19542 | 22.05 | 51.2883 | 0.046 | 0.19259 | 0.3157 | 1.5058 | Subcooled | 0.28331 | 0.054691
35 | 1.665 | 550 | 37.9206 | 81.32 | 5.0768 | 0.0123 | 0.19702 | 23.63 | 54.9634 | 0.0492 | 0.20599 | 0.3173 | 1.5075 | Subcooled | 0.27363 | 0.053998
40 | 4.44 | 550 | 37.9206 | 80.7666 | 5.0422 | 0.0124 | 0.19862 | 25.22 | 58.6617 | 0.0524 | 0.21939 | 0.3189 | 1.5094 | Subcooled | 0.26437 | 0.05331
45 | 7.215 | 550 | 37.9206 | 80.2065 | 5.0073 | 0.0125 | 0.20023 | 26.82 | 62.3833 | 0.0556 | 0.23279 | 0.3206 | 1.5115 | Subcooled | 0.25548 | 0.052624
50 | 9.99 | 550 | 37.9206 | 79.6394 | 4.9719 | 0.0126 | 0.20183 | 28.42 | 66.1049 | 0.0587 | 0.24577 | 0.3223 | 1.5138 | Subcooled | 0.24695 | 0.051942
55 | 12.765 | 550 | 37.9206 | 79.0647 | 4.936 | 0.0126 | 0.20183 | 30.04 | 69.873 | 0.0619 | 0.25916 | 0.3241 | 1.5164 | Subcooled | 0.23874 | 0.051263
60 | 15.54 | 550 | 37.9206 | 78.4821 | 4.8996 | 0.0127 | 0.20343 | 31.67 | 73.6644 | 0.065 | 0.27214 | 0.326 | 1.5192 | Subcooled | 0.23085 | 0.050586
65 | 18.315 | 550 | 37.9206 | 77.891 | 4.8627 | 0.0128 | 0.20503 | 33.3 | 77.4558 | 0.0682 | 0.28554 | 0.3279 | 1.5223 | Subcooled | 0.22324 | 0.049911
70 | 21.09 | 550 | 37.9206 | 77.2908 | 4.8252 | 0.0129 | 0.20663 | 34.95 | 81.2937 | 0.0713 | 0.29852 | 0.33 | 1.5257 | Subcooled | 0.2159 | 0.049239
75 | 23.865 | 550 | 37.9206 | 76.6809 | 4.7872 | 0.013 | 0.20823 | 36.6 | 85.1316 | 0.0744 | 0.3115 | 0.3321 | 1.5295 | Subcooled | 0.20881 | 0.048568
80 | 26.64 | 550 | 37.9206 | 76.0606 | 4.7484 | 0.0131 | 0.20984 | 38.27 | 89.016 | 0.0775 | 0.32448 | 0.3343 | 1.5336 | Subcooled | 0.20195 | 0.047898
85 | 29.415 | 550 | 37.9206 | 75.4292 | 4.709 | 0.0133 | 0.21304 | 39.94 | 92.9004 | 0.0806 | 0.33746 | 0.3367 | 1.5382 | Subcooled | 0.19531 | 0.047229
90 | 32.19 | 550 | 37.9206 | 74.7859 | 4.6689 | 0.0134 | 0.21464 | 41.63 | 96.8314 | 0.0837 | 0.35044 | 0.3392 | 1.5431 | Subcooled | 0.18888 | 0.046561
95 | 34.965 | 550 | 37.9206 | 74.1297 | 4.6279 | 0.0135 | 0.21624 | 43.34 | 100.8088 | 0.0868 | 0.36341 | 0.3418 | 1.5487 | Subcooled | 0.18263 | 0.045893
100 | 37.74 | 550 | 37.9206 | 73.4597 | 4.5861 | 0.0136 | 0.21784 | 45.05 | 104.7863 | 0.0898 | 0.37597 | 0.3445 | 1.5547 | Subcooled | 0.17656 | 0.045224
105 | 40.515 | 550 | 37.9206 | 72.7746 | 4.5433 | 0.0137 | 0.21945 | 46.78 | 108.8103 | 0.0929 | 0.38895 | 0.3475 | 1.5614 | Subcooled | 0.17066 | 0.044554
110 | 43.29 | 550 | 37.9206 | 72.0733 | 4.4995 | 0.0139 | 0.22265 | 48.53 | 112.8808 | 0.096 | 0.40193 | 0.3506 | 1.5688 | Subcooled | 0.16491 | 0.043883
115 | 46.065 | 550 | 37.9206 | 71.3542 | 4.4546 | 0.014 | 0.22425 | 50.29 | 116.9745 | 0.0991 | 0.41491 | 0.354 | 1.577 | Subcooled | 0.1593 | 0.043209
120 | 48.84 | 550 | 37.9206 | 70.6158 | 4.4085 | 0.0142 | 0.22746 | 52.07 | 121.1148 | 0.1021 | 0.42747 | 0.3576 | 1.5862 | Subcooled | 0.15382 | 0.042533
125 | 51.615 | 550 | 37.9206 | 69.8561 | 4.3611 | 0.0143 | 0.22906 | 53.86 | 125.2784 | 0.1052 | 0.44045 | 0.3615 | 1.5963 | Subcooled | 0.14846 | 0.041853
130 | 54.39 | 550 | 37.9206 | 69.073 | 4.3122 | 0.0145 | 0.23226 | 55.68 | 129.5117 | 0.1083 | 0.45343 | 0.3657 | 1.6077 | Subcooled | 0.14321 | 0.041168
135 | 57.165 | 550 | 37.9206 | 68.264 | 4.2617 | 0.0146 | 0.23386 | 57.52 | 133.7915 | 0.1114 | 0.46641 | 0.3703 | 1.6205 | Subcooled | 0.13805 | 0.040479
140 | 59.94 | 550 | 37.9206 | 67.4261 | 4.2094 | 0.0148 | 0.23707 | 59.39 | 138.1411 | 0.1146 | 0.47981 | 0.3754 | 1.635 | Subcooled | 0.13298 | 0.039783
145 | 62.715 | 550 | 37.9206 | 66.5558 | 4.1551 | 0.015 | 0.24027 | 61.28 | 142.5373 | 0.1177 | 0.49279 | 0.381 | 1.6515 | Subcooled | 0.12799 | 0.039079
150 | 65.49 | 550 | 37.9206 | 65.6489 | 4.0984 | 0.0152 | 0.24347 | 63.2 | 147.0032 | 0.1209 | 0.50618 | 0.3873 | 1.6704 | Subcooled | 0.12305 | 0.038366
Pressure – Enthalpy Diagram for Refrigerant 134a (1,1,1,2-tetrafluoroethane) | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0